YK系列

智能巡检仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、概述

智能巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类传感器、变送器配合使用，可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。采用单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。集多种输入型号、输出方式于一机。采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。

二、主要技术指标

输入信号：热电阻、热电偶、电压电流信号自由输入, 量程可任意设置，电阻信号三线制输入 ,引线电阻可达30Ω,热电偶输入时, 冷端补偿精度为±1℃。

测量精度：±0.2％FS，仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：双排四位LED数码管，上排显示测量值，下排显示通道号

采样周期：0.5S，带通讯仪表每秒采集八路。

报警输出：仪表可以带多达12个继电器报警输出，220V/3A。

变送输出：可选择相应通道带 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V，隔离输出，精度：±0.2％FS

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232

波特率1200～9600bps内部自由设定

工作环境：温度0～50℃  湿度<85％RH

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

外形尺寸：160×80×120mm(盘装横式)  80×160×120mm（盘装竖式）320×120×270mm（台式）

三、功能特点

万能输入功能

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

自动巡检、手动定检可自由切换

四、  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-19 |  | 智能巡检仪 |
| 外 形 尺 寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 通道数 | □□ |  | 1-64路，A规格仪表最多32路 |
| 报警输出 | H |  | 各通道统一上限报警 |
|  | L |  | 各通道统一下限报警 |
|  | D |  | 各通道独立报警（最多8路） |
| 变送输出 | X1 |  | 4～20mA输出 |
|  | X2 |  | 0～10mA输出 |
|  | X3 |  | 1～5V输出 |
|  | X4 |  | 0～5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

五、操作说明

（一）面板说明

1-24：1-24路报警状态指示灯

PV-测量值显示窗

SV-巡检通道显示窗

（二）按键功能

●—输出百分比显示键。按该键下排显示输出百分数。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

- —设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。下排显示输出时，按该键增加输出量。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。下排显示输出时，按该键减少输出量。

■—定检/巡检切换键，巡检状态下，按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可改变定检通道,再按此键又进入自动巡检。定检时，下排显示XX；巡检时下排显示-XX-。

（三）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过，如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。仪表在工作状态下，上排显示测量值，下排显示第几路。

（四）参数设定

(1)仪表在设定状态下，上排数码管显示参数提示符，下排显示设定值。

(2)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按■键，仪表也可以退出设定状态。

(3)按下SET键，上排显示-Cd-，排显示800，▲或▼键将 800设成808, 再按En键，进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。

(4) -LP-：仪表巡检的路数，设为16表示仪表为测量16路信号。

(5)1-Sn：仪表第一路的输入信号类型，输入类型详见输入信号选择对照表。

(6)1-nd：仪表第一路测量值小数点位数，范围0～3。

(7)1-pL：仪表第一路量程下限值。

(8)1-pH：仪表第一路量程上限值。

(9)2-Sn：仪表第二路的输入信号类型。

(10)2-nd：仪表第二路测量值小数点位数，范围0～3。

(11)2-pL：仪表第二路量程下限值。

输入信号选择对照表：

| 参数提示符 | 输入信号内容 | 参数提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P100 | Pt100 | tc-t | T型 |
| C100 | Cu100 | tc-n | N型 |
| Cu50 | Cu50 | tc-J | J型 |
| bA1 | bA1 | 4-20 | 4-20mA |
| bA2 | bA2 | 0-10 | 0-10mA |
| tc-s | S型 | 0-20 | 0-20mA |
| tc-k | K型 | 1-5U | 1-5V |
| tc-e | E型 | 0-5U | 0-5V |
| tc-b | B型 | 0-50 | 0-50mV |

(12)2-pH：仪表第二路量程上限值。

······

(13) 1-HA：仪表第一路上限报警值。

(14)1-LA：仪表第一路下限报警值。

(15)2-HA：仪表第二路上限报警值。

(16)2-LA：仪表第二路下限报警值。

······

(17)1-Eo-：仪表第一路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

(18)2-Eo-：仪表第二路固定误差修正值。

······

(19)Addr—仪表编号，范围为1~99。

(20)bAUd—通讯波特率，范围为1200~9600。

当显示-End-表示参数设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV1          第一路测量值

4x0002	     PV2 	      第二路测量值

4x0003       PV3 	      第三路测量值

4x0016       PV16 	      第十六路测量值

例：读地址为1的仪表的PV（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV1、PV2两个数据，则可以发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B。

七、端子接线

8路巡检仪端子接线方法

输入信号为热电偶、电压、电流                   输入信号为热电阻、远传电阻

16路巡检端子接线方法

输入信号为热电偶、电压、电流              输入信号为热电阻、远传电阻

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址： www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301