TS-5H智能数显仪使用说明

一.用途

TS-5H智能控制仪，运用单片微处理机技术，采用高精度数据采集转换器，抗干扰能力强。因此本仪表适合用于高可靠性的工业测控场合。

本仪表可直接配接各种电阻应变传感器使用，表内提供高稳定度直流12Ｖ或24Ｖ激励电源，用户接通～220Ｖ电源，即可形成一个完整的应变应力测量装置，可精确的测量显示力、重量、压力、力矩、倾角、位移和应变等多种物理量。峰值保持功能可实时测量并保持显示正向或负向最大值，直到功能解除。

二.主要技术指标

- 安装形式：本仪表为面板表，可方便地安装在仪表盘上，开口尺寸

为 151+1×75+1 (mm)

2.报警形式：上、下限双点报警，报警点位置可在120% 量程内任意设定，用发光二极管指示。

3.输入信号：输入为0～10mA、4～20mA、1～5V、0～5V、mV信号等。

4.输出信号：仪表输出0～5V模拟信号，提供RS-232串行接口。（如需4～20mA模拟信号或RS-485串行接口，可在定货时提出）

5.显    示：±9999，小数点位置可设定，可因测量对象选择显示单位。

6.精度等级：0.2%。

7.工作环境：电源为交流220V±10%/50Hz，功耗为10W。温度为5℃～50℃，湿度为0～90%RH，无腐蚀性气体场合。

8.表内提供：表内提供传感器用12V或24V直流电源。

9.外形尺寸：160×80×180（mm)。

10.重    量：约1.0公斤。

三.面板说明

1.显示窗口：显示测量值或设置的参数。

2.PAR 键：用于上、下限等参数的设置。

3.►  键：在峰值测量状态下按动此键，清除最大值和最小值，置为“0”。

设置参数时按动此键，可向右移动到下一个输入的数字位。

4.▲  键：在测量状态下按动此键，可使仪表在正峰值测量状态和连续测

量方式下切换。在正峰值测量状态时，正峰值指示灯亮。在设置

及标定状态下按动此键，可使当前闪烁位数字以“1”为单位递增。

5.▼  键：在测量状态下按动此键,可使仪表在负峰值测量状态和连续测量

方式下切换。在负峰值测量状态时，负峰值指示灯亮。在设置及标定状态下按动此键，可使当前闪烁位数字以“1”为单位递减。

6.ZERO 键：在测量状态下按动此键，仪表进行调零，将当前测量值作为零点存入单片机，掉电不丢失。在设置参数状态和标定状态下按动此键，作为输入确认键用,退出此状态。

7. 报警指示：上、下限报警指示通过发光二极管显示。

8．峰值指示：正峰值、负峰值指示通过发光二极管显示。

四.标定

仪表在出厂前已按用户要求完成校准标定过程，请用户切勿自行标定，。如确需校准，在有标定条件（如砝码）的情况，请按下列步骤进行。

正向标定：

1.按后面板示意图接入传感器，接通～220V电源（裸露电源注意安全），预热30分钟。

2.在未加载荷时，按ZERO键去零，此时显示器应显示0。

3.加负载至传感器量程的80%～100%。此时显示器显示值应是任意正值(如是负值请卸下载荷,断电后将输入信号+`-端互换)

4.同时按下▲、▼键约5秒以上，显示器显示-CAL-约2秒，然后显示0000，并且高位闪烁，按动▲或▼键可改变数字，按动►键可移动数字位，直到显示的数值与所加负载相同，然后按动ZERO键，显示闪烁几下，标定完成。

| 正峰值○ 负峰值○ |  | ○上限 ○下限 |
| --- | --- | --- |
| TS-5H PAR ► ▲ ▼ ZERO |

前面板示意图

上限报警        下限报警

～220V   |    |    |     |    |    |     G    R    T

|  | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○ 11 | ○ 12 | ○ 13 | ○ 14 | ○ 15 | ○ 16 | ○ 17 | ○ 18 | ○ 19 | ○ 20 |

～220V                  －    ＋   ＋    －   ＋    －

模拟信号输出   供桥电源   输入信号

0～5V/4-20mA

后面板接线示意图

五.参数设定

按住PAR键5秒以上，显示器上出现ccccc后，仪表进入参数设定状态。

1.上、下限设定：松开PAR键，这时上限指示灯亮，表示设置上限值，此时显示器显示的数为上次设定的上限值。按动▲或►、▼键可输入上限值。再次按动PAR键，这时下限指示灯亮，表示设置下限值，此时显示器显示的数

为上次设置的下限值。若同时按下▲、▼键，可改变“＋”、“－”符号。

2.小数点位置设定：再次按动PAR键，显示器左边显示P，右边数字显示小数点当前所在位置，按动▲或▼键，通过改变右边数字可改变小数点位置。

3.蜂鸣器报警开关设定：再次按动PAR键，显示器左边显示B，右边数字显示“0”时，仪器报警时蜂鸣器为关闭状态，其它数字时蜂鸣器为开启状态，按动▲或▼键，可改变显示数字。

4.参数设置完成后，按ZERO键，退出设置状态，完成设置。

六.其它

1.本仪表在用户遵守保管、使用规则的条件下，从出厂日起一年内发现因质量不良而不能正常工作者保修。

2.为保证仪表可靠工作，必须半年或一年定期进行校核。

七.通讯

1.串行接口采用RS-232C兼容标准，数据传输速率为2400BPS,串行接口各引脚

信号定义如下,信号逻辑电平为EIA电平,插头采用DB9接头:

2 --- RXD，    3 --- TXD,    5 --- GND。

2.讯号形式：

起始位 = 1

数据位 = 8

奇偶校验位 = 无

停止位 = 1

编辑标准 = ASCⅡ码

波特率 = 2400bps

3.仪表采用自动向外发送数据的方式，每秒钟发送一次数据。每贞数据的格式

为一个开始信号（16进制的02)-个符号位,5位数据和小数点, 最后1个结束字（16进制03)。例如：仪表测量的最大值为MAX 123.4，则发送的数据

为：02 M A X 2d 31 32 33 2c 34 03

八.定货须知:必须注明测量对象及测量范围。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826

传真： 010-82112623

QQ:  1428531558  1428531558@qq.com

网址：http://www.yuke18.com/

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301