YK801压力变送器使用说明书

一、概述

本系列YK801压力变送器选用进口高品质扩散硅式、陶瓷电容或陶瓷压阻压力传感器,采用专用集成模块,经精细的温度、零点、满量程、和非线性补偿，实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。

二、技术指标

·被测介质：液体、气体、蒸汽

·测量范围：-0.1MPA~0~60MPA

·精度等级：±0.2%FS，±0.5%FS

·长期稳定性：≤0.2%FS/ 年

·温度漂移：≤0.02% FS / ℃（在0-70 ℃范围内）

·环境温度：-20℃+85℃

·储存温度：-20℃+85℃

·输出信号：4-20mA 或1-5VDC

·供电电压：12-40VDC

·允许过载：额定压力的2 倍

·防爆等级：本安ia II C T5 隔爆 dII C T5

·接湿件材质：316 不锈钢和1Gr18Ni9Ti

·外壳材质：压铸合金铝，表面环氧喷涂

·引压接口：M20×1.5 外螺纹

·重量：普通0.75kg ，带现场指示1kg

三、外型结构

四、接线

五、注意事项

8、凡供货产品均带有产品合格证及使用

五、注意事项

1、凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,其中有产品编号、技术参数、接线图、出厂日期等,请认真查对,以免用错.

2、安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致。若为螺纹接口，应慢速拧紧，注意密封，不能把扭矩直接加到变送器壳体上，只能加在压力接口的六方上。

3、接线应严格按照我公司使用说明要求接线。

4、本产品为精密的仪器仪表，禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打或用尖锐器具捅引压孔。

5、变送器通电即可工作，但预热30分钟输出稳定。

6、使用中若发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。

7、运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内。

8、质量保证期12个月。

六、智能型操作方法

1、LCD显示输出百分比或过程压力。按S键选择显示百分比或压力，当显示压力时按Z键可选择压力单位KPa或MPa。

2、 按S+Z键8秒钟后同时松开，再按Z键设定零点值；加量程压力按S键设定量程，注意：该功能每触发一次只能进行一项操作。

3、 在对零点或量程进行调整的过程中可能会引起所显示选项的变化，即正在显示的百分比变成压力或KPa变成MPa等。所有这些变化只表现在显示上，对变送器内部参数以及压力检测和电流输出均不影响，在调整好零点和量程后再用S和Z键选择所要的百分比或压力就可以了。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址： www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@qq.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2-301

# Text boxes

图4.1标准接线

图4.2本安型接线

小巧型变送器的连接方式和输出信号为：

二线制：1 电源正   2 电源负

3 空       4外壳

三线制：1 电源正   2 电源负（与信号负共用）

3 信号+    4外壳