本仪表备有标准的RS232/RS422/485通讯口，可直接接计算机通讯。通讯格式为：1个启始位，8个数据位，无奇偶校验，1个停止位。

采用Modbus通讯协议,该协议几乎能和所有的组态软件连接， 在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。数据为整型16位。4路数据从寄存器01开始到4。使用组态王寄存器从4001开始到4004。别的组态软件有可能是从3001开始。

4x0001	              电流测量值

4x0002	              电压测量值

4x0003                功率因数测量值

4x0003                功率测量值

例：读地址为1的仪表的电流测量值	（I=10.00A）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A，

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)返回数据不带小数点。

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读电压电流测量值两个数据，则可以发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B 。

八、端子接线：

C规格96×48mm

一、概述与用途

YK-53数显功率表测试对象为30~65Hz交流电压、电流信号，适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、单相或三相功率、功率因素、频率等值，由 CPU实时采样、显示，通过RS485/RS232通讯接口，可直接与控制中心进行数据交换，实现自动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。仪表工作时可显示电压、电流、功率、频率等测量值以及累计功率。

二、主要主要技术指标

基本误差：0.2％FS

显    示：双排四位LED数码管显示

输入信号：标称输入AC电流0～5A，电压AC0-500V

| 交流电流输入 | 交流电压输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～500V直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 500～2000V配电压互感器输入 |

过 量 程：持续：1.2倍满量程，瞬时：电流2倍/1秒，电压2倍/1秒

报警输出：二限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：4～20mA、0～10mA（负载电阻≤500Ω）1～5V、0～5V

通讯输出：隔离通讯接口RS485、RS232

波特率1200～9600bps内部自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

三、型号选择说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-53 |  | 单项功率表 |
| 外型尺寸 | A |  | 横式160×80×125 mm |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm |
|  | B |  | 方式96×96×110 mm |
|  | C |  | 96×48×110 mm |
| 报警输出 | B□ |  | B0-B4：0-4点报警 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出 |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 输入信号 | I1 | 单相功率表 |
|  | I3 | 三相功率表 |
|  | I4 | 特殊功率表(电能表) |

四、操作说明

（一）上电自检

(1)按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

(2)仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

(3)接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过。仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据。

(4) 工作状态时，仪表上排显示测量值，下排显示提示符。Out灯亮表示仪表自动循环显示各个监测的数值，灯灭时固定显示某一数值，此时按▲、▼键切换显示。各显示数值含义如下：-U-表示当前显示电压值，-I-表示电流值，-PF-表示功率因素，-P-表示有功功率，-q-表示无功功率，-HZ-表示电网频率，上排前两位显示UI，后两位和下排共六位显示视在电能，AU表示有功电能，ur表示无功电能。

（二）按键功能

■—在设定过程中，按一下返回上一次设定操作，按下不动大于2秒钟则退出设定状态，工作状态下，切换显示方式（循环显示和固定显示功率）。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

（三）参数设定

在设定状态下，仪表上排窗口显示参数提示符，下排窗口显示设定值。

如果设定过程中12秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。

参数设定如下：

(1) 按下En键，A窗口显示-Cd-，V窗口显示800，用▲和▼键将800设成808, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场非操作人员误修改参数。

(2) –Ur-：电压倍率，Ur=电压互感器初级值/互感器次级值，设置范围1-9999，在不使用互感器时Ur=1。

(3)U-FS—电压满量程误差修正，修正后显示值= U-FS×电压前测量值。U-FS出厂值=1.000

(4) –Ir-：电流倍率，Ir=电流互感器初级值/互感器次级值，设置范围1-9999，在不使用互感器时Ir=1。

(5)I-FS—电流满量程误差修正，修正后显示值= I-FS×电压前测量值。I-FS出厂值=1.000

(6)bS-L—瞬时功率变送输出量程下限。

(7)bS-H—瞬时功率变送输出量程上限。

(8) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(9) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

设定的参数根据用户要求可能有变动，内容上有增减以满足个性化需求。

五、清零

仪表的累计功率可以通过按键设置密码清零，设置密码时，将密码800设置为796后按En键确认后累计功率清零。

六、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，测量值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。如要求测量功率为0时输出4.0mA,200KW时输出20.0mA，则bS-L=0.0，bS-H=200.0。那么仪表测量功率为100.0时，输出12.0mA。

七、通讯说明

九、YK-53智能功率表的使用与订货注意事项

- 用户在使用前必须仔细阅读使用说明书，严格按照说明书规定的方法进行接线和操作设定，否则会影响到使用安全和仪表的正常运行；

- 用户订货前必须事先参考有关yk-53的产品说明，根据实际需要作功能选择；

- 用户在订货时请标明测量的功率值等级，以便为您提供最佳面板显示单位;

- 用户在订货时无特殊说明时，我们将提供三相三线制功率表;

- 请按照规定的相位接入电流、电压信号，切勿接反;

- 未经许可，不得擅自拆开仪表;

- 本产品附件：安装配件　1付，说明书　1份，合格证　1份;

- 本产品自出厂之日起质保1年，终身维修;

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址： www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2-301

# 目       录

# 概述与用途

# 主要技术指标

# 型号说明

# 操作说明

# 清零

# 变送输出

# 通讯说明

# 端子接线

# YK-53智能功率表的使用与订货注意事项

YK-53系列

智能功率表

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司