九、打印功能

仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元（打印机及打印电源）完成。仪表内置硬件时钟，停电不影响。打印的通讯格式：1个启始位，8个数据位，1个停止位，无校验，波特率1200。

参数设置如下：

⑴-Ht-—设定××月××日。

⑵-Lt-—设定××时××分，这样就提供给打印机一个起始时间，到时打印机会一起打印出来（××月××日××：××）。

⑶-Pt-—设定仪表定时打印周期，范围1～9999分，设为0则不定时打印。

⑷-Pd-－设置打印的单位。范围0～45。对应单位见下表，设置为0时不打印单位。

注1：带打印功能的仪表才有此类参数。

注2：在仪表工作状态下，按下●或■时打印。

| 0 | 无单位 | 10 | m | 20 | L/h | 30 | L/s | 40 | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g/cm3 | 11 | T | 21 | m3/h | 31 | m3/s | 41 | VA |
| 2 | Pa | 12 | L | 22 | Kg/h | 32 | Kg/s | 42 | KVA |
| 3 | KPa | 13 | m3 | 23 | m/m | 33 | mm | 43 | PH |
| 4 | MPa | 14 | Kg | 24 | T/m | 34 | KN | 44 | ppm |
| 5 | mmHg | 15 | Hz | 25 | L/m | 35 | V | 45 | N |
| 6 | mmH2O | 16 | KHz | 26 | m3/m | 36 | A |  |  |
| 7 | Bar | 17 | RPm | 27 | Kg/m | 37 | mV |  |  |
| 8 | ℃ | 18 | m/h | 28 | m/s | 38 | mA |  |  |
| 9 | % | 19 | T/h | 29 | T/s | 39 | W |  |  |

十、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。普通仪表三十日可退可换。

# 一、概述

平均值运算测控仪输入多路相同的信号，取其平均值作为显示或控制的目标值。测量的通道数可以设置，如果某路没有信号输入则不纳入计算范围。满足一些接有多个传感器设备的控制。仪表采用快速高精度快速采集A/D芯片，使2~8路数据一秒内采集完成，确保控制的实时性，达到精确控制。用户可以选择PID控制或位式控制两种控制方式。

本系列产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

采用最新无跳线技术，使输入端口具备万能信号输入功能，只需通过改变内部参数，即可实现多种输入信号（各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号）之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善，降低了温度漂移，提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显示更为清晰直观。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

(运算测控仪分类：平均值测控仪，差值测控仪，运算相加测控仪，乘法运算测控仪，除法运算测控仪，开平方运算测控仪等)

二、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS，14位A/D转换器（最大18位A/D转换器，订货时注明）。

输入信号：·热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等

·热电阻: Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1、BA2

·电　流: 0～10mA、4～20mA等（输入阻抗≤250Ω）

·电　压: 0～5V、1V～5V、mV等（输入阻抗≥1MΩ）

·远传压力电阻：（0～400）Ω

采样周期：1秒/八通道

显    示：双排四位LED数码管显示。

报警输出：仪表可带多个继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器，可选择上限、下限控制，控制设定值和回差值全量程内自由设定

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

馈电输出：DC24V/30mA、DC12V/30mA

温度补偿：0～50冷端温度自动补偿，误差：±1℃

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃   (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

面板尺寸： 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、

72mm×72mm、48mm×48mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-11P |  | 智能平均值测控仪 |
| 仪表 尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔76×152 |
|  | B |  | 方式96×96×110 mm 开孔92×92 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J2 0-2点报警输出 |
|  | K□ | 可做16路SSR | K0-K2 0-2个SSR输出 |
| 变送输出 |  |  | 见表格输出方式 |
| 变送器传感器配电电源 |  |  | 无馈电输出（或客户指定输出电源） |
|  |  | V5 |  |
|  |  | V10 |  |

七、变送输出

仪表可把测量平均值值变送输出为标准信号，输出形式由“bS”参数确定，测量平均值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。如测量温度信号PT100，要求其平均值为0℃时输出4.0mA,平均值为150℃时输出20.0mA，则bS=4-20,bS-L=0.0，bS-H=150.0。那么仪表显示75.0℃时，输出12.0mA。

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。Modbus通讯协议几乎能和所有的组态软件连接，本公司自行开发的协议更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV            测量平均值

4x0002	     PV1           第一路测量值

4x0003	     PV2           第二路测量值

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV、PV1两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B。

(8) J1HA：平均值J1报警点设定值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

(9)J1HY：平均值J1报警回差值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

依次设置J2、J3、J4的报警参数。

(10) bS—变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。

(11) bS-L—变送输出下限时对应的仪表测量显示值。

(12) bS-H—变送输出上限时对应的仪表测量显示值。（参见后面第六项“变送输出”）

(13)1-Eo—第一路零点误差修正，修正后显示值=修正前测量值+1-Eo,出厂值1-Eo =0.0。

(14)1-FS—第一路满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=1-FS×（修正前的测量值+1-Eo）,出厂值1-FS =1.000。

依次设置第二路零点满度校正值。

(15) Addr—仪表的通讯地址，范围1～99。

(16) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

(17) LdiS—仪表工作时下排显示值，显示项目为J1HA、J2HA、J3HA、J4HA、Addr、OFF，如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,单显示仪表选择此方式,如果设为Addr则仪表工作时下排显示仪表通讯地址。

参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。

六、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警（即J1-H设为-HH-），当测量平均值大于J1HA+J1HY时，仪表进入报警状态，当测量平均值下降到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量平均值低于J1HA—J1Hy时，仪表才解除报警状态。

如果此报警点报警方式设为下限报警（即J1-H设为-LL-），当测量平均值小于J1HA－J1HY时，仪表进入报警状态，当测量平均值上升到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量平均值高于J1HA+J1Hy时，仪表才解除报警状态。

接上表

|  |  | V12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V24 |  |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |
| 输入信号 | Sn | 见“输入信号类型表” |
| 输入通道数 |  | 2~32路可选 |

变送输出

| O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V | 0-10V |

型号举例：YK-11PAO1S-PT100-4

YK-11P系列智能平均值测控仪，外表尺寸160×80×125mm（开孔150×75mm），双排4位LED显示， 4～20mA变送输出，带RS485隔离通讯接口，输入信号8路PT100，供电电源85~265VAC（110~300VDC）。

四、端子接线

B规格96×96×100尺寸的仪表

注:接线端子与仪表后面所贴的接线示意图不同时，请参见仪表上所贴的接线示意图。

五、操作说明

（一）按键功能

●—手动打印键或其他特殊用途。

■—设定状态时，按该键退出设置状态。当仪表带蜂鸣功能时，工作状态下按此键可消音。

EN—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。双排显示仪表按住该键上排显示第一路测量值，下排显示第二路测量值。

（二）上电自检

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表自检后，如果显示――表示有一路没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

工作状态下，上排显示测量值，下排根据设置内容显示，如图1。在设定状态下，仪表上排显示参数提示符，下排显示设定值。按下En键不动约1秒，上排显示-cd-，下排显示800，如图2，按▲、▼将密码800改为808后，再按En键确认，才能进入参数设置状态，按照顺序依次设置各个参数，设置好一个参数后按En键进入下一个参数设置状态。

参数设定如下：

(1)cd－密码，用▲或▼键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，用▲或▼键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(2)LP—仪表信号输入通道数，范围2～32，

(3)sn—仪表输入信号类型。(见输入信号选择对照表)

注：输入信号选择对照表(自由输入由内部自动完成, 无需硬件调整，mA信号不必接电阻。)

| 参数提示符 | 输入信号类型 | 参数提示符 | 输入信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| tc―K | K 型 | rtd | 电阻0-400Ω |
| tc―S | S 型 | bA1 | BA1 |
| tc―E | E 型 | bA2 | BA2 |
| tc―b | B 型 | 0―50 | 0―50mV |
| tc―t | T 型 | 0―5V | 0―5V |
| tc―n | N 型 | 1―5V | 1―5V |
| tc―J | J 型 | 0―20 | 0―20mA |
| P100 | Pt100 | 0―10 | 0―10mA |
| C100 | Cu100 | 4―20 | 4―20mA |
| Cu50 | Cu50 | 其他输入信号订货时请注明 |

(4) dot—小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。对于热电阻、热电偶等温度信号，最大设置为1，即显示分辨率为0.1℃，在1000度以上自动转换分辨率为1℃。

(5) inPL—线性输入下限对应显示值，即仪表量程下限，范围-1999～9999。

(6) inPH—线性输入上限对应显示值，即仪表量程上限，范围-1999～9999。

(7)J1-H： J1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。(报警参考 “报警说明”)

# 目      录

# 一、概    述

# 二、主要技术指标

# 三、型号说明

# 四、端子接线

# 五、操作说明

# 六、报    警

# 七、变送输出

# 八、通讯说明

# 九、打印功能

# 十、质    保

YK-11P系列

平均值测控仪

使用说明

北京宇科泰吉电子有限公司