YK-FWRLCD系列

消防供水控制器

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、主要技术指标1

1.1控制设备类型:

临时常高压气压消防供水方式

1.2控制精度: ±0.01MPa

1.3输入信号类型:

（1）   电阻性压力变送器:350Ω—1KΩ

（2）   型压力变送器: 0—10MA（需配500Ω采样电阻）

4—20MA（需配250Ω采样电阻）

(3)    水位变送器: 量程0—5m 配置同 （1）（2）

也也可设置采用触点方式

1.4 输出信号类型:

各类运转控制报警输出信号: AC 220V 输出直接驱动交流接触器

1.5 主泵工作数: 1—4 台可预置，具备面板起停泵功能

1.6 补压小泵数: 2台

1.7 补压小泵工作方式: 双泵循环在P1到P2区间控制、下行压力双泵同时启动

1.8 调节方式: 模糊控制时间可预置

1.9 变压调节方式: 消防信号输入第二压力工作方式

1.10 巡检长定时: 定时时间 1—999小时，单泵巡检时间 2—510S可预置

1.11打印功能 （需定制）

（1） 定时巡检打印管网压力、 水池水位 （1—24） 小时可预置）;

(2) 水泵启停时间及此时管网压力和水池水位;

（3）报警事件打印: 消防报警、水池无水报警;

（4）所所有打印均登陆打印绝对时间

1.12 具备无水、超压报警和报警后停泵功能

1.13 具备: 运行压力、设定压力、变压设定压力、水位数显及各种控制状态LED显示

1.14 数字幕版操作: 五种功能键方式，易于操作

1.15 工作电压范围: AC 180-240V

二、工作原理

本控制器控制基点为由运动的压力值（压力变送器提供）和设定的一系列压力在比较，

按官网要求控制补压泵和消防泵动作。当无消防泵工作时，由补压泵互为备份循环启动使管

网压力维持在 P1—P2 之间，如有补压泵故障管网压力低于下限压力时启动备用泵。

当有消防报警信号或者补压泵维持不了管网压力下限压力时，可延时启动（延时时间可预置）

所选的消防水泵，在多台消防泵并联工作时，如果消防主泵启动后仍不能为消防工作压力

（H.)，能继续启动消防备用泵。

对有些特定管网可以设定管网压力超压自动停泵。

三、概述

HT-FWRLCD消防供水控制器采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠，抗干扰能力强, 与水位变送器、压力变送器连接，带有多个继电器控制补压小泵、补压主泵，通过微电脑智能模糊调节压力，使消防水管网压力恒定。控制器采用液晶中文界面显示，参数设置简洁明了，无需对照说明书用户也可设置。

四、主要技术指标2

输入信号：DC0-5V。

测量精度：±0.2％FS，仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

分 辨 力：1/30000、16位A/D转换器

显示方式：宽温液晶显示

采样周期：1秒

报警输出：6个继电器输出：AC220V输出直接驱动交流接触器。其中2个输出控制主泵，2个输出控制补压小泵，1个超压报警输出，1个低压报警输出。

环境温度：8～50℃

环境湿度：<85％RH

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

尺    寸：外形尺寸160×80×125mm开孔尺寸：152×75mm

五、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，用于退出设置状态。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（四）参数设定

(1)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下■键，仪表也可以退出设定状态。

(2)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(3)压力量程标定—设置压力变送器的量程，出厂默认为1.00MPa。

(4)补压泵启动压力值—当管网压力低于该值时，启动补压泵补压。出厂默认为0.30。

(5)补压泵停泵压力值—当管网压力高于该值时，补压泵停止补压。出厂默认为0.40。

(6) 下限压力值—当管网压力低于下限压力值时，下限报警。

(7) 上限压力值—当管网压力高于上限压力值时，上限报警。

(8) 低压启泵是否停泵—设置当管网压力低于停泵压力值时是否停泵，防止系统出现漏水等异常情况。

(9)低压停泵压力值—出厂默认为0.10，管网压力低于0.10MPA时，不启动泵。

(10)泵运行时间—设置泵启动后的运行时间，运行结束后启动下一个泵，单位：秒。

(11)巡检周期—单位：小时，工作状态下，经过一个巡检周期后启动一次主泵，防止泵锈蚀，出厂默认为240小时。当设置为999时为3分钟间隔作为测试用。

(12)已运行时间—浏览已经运行的时间，单位：小时。该参数不可设置。

(13)时钟日期—设置仪表时钟日期。格式:月.日。

(14)时钟时间—设置仪表时钟时间。格式:时.分

(15)打印间隔—间隔一定的时间打印一次当前的压力值，单位：分钟。范围0－1440。

设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

| 参数内容 | 设定数据范围 | 预设值 |
| --- | --- | --- |
| 输入密码 | 0-999设置为808才能进入设置状态 | 800 |
| 压力量程标定 | 0.00～2.00 | 1.00 |
| 补压泵启动压力值 | 0.00～2.00 | 0.30 |
| 补压泵停泵压力值 | 0.00～2.00 | 0.40 |
| 下限压力值 | 0.00～2.00 | 0.15 |
| 上限压力值 | 0.00～2.00 | 0.55 |
| 低压启泵是否停泵 |  | 是 |
| 低压停泵压力值 | 0.00~0.50 | 0.10 |
| 泵运行时间 | 1-50秒 | 10秒 |
| 巡检周期 | 0－998小时 设为999时为3分钟巡检 | 240小时 |
| 已运行时间 | 0－998不可以设置，只能浏览 | * |
| 时钟日期 | 1.01～12.31 | * |
| 时钟时间 | 0.00～23.59 | * |
| 打印间隔 | 0～1440 | 720分钟 |

六、端子接线

七、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。