壁挂无线传输温湿度控制器

一、简单介绍：

无线温湿度控制器是集成了采集、控制、无线传输于一体的小型无 线 RTU。应用于温湿度传感器网络的采集、检测与监控，取代传统的布线方式， 大大节约工程施工时间的同时又提供了安全可靠的无线数据传输。智能型温湿度控制器是专为农业、林业种植和养殖领域研制的温湿度监控器，该控制器结合了农 业、林业种植领域的特点，采用了计算机技术和最先进的数字温度传感器技术，克服了传统模拟式温度 传感器（如：热敏电阻、铂电阻等）的不稳定、误差大、容易受干扰、需要定期校准等严重缺陷，本仪器测量数据稳定，精度高，抗干扰能力强，在农业温室大棚、粮库、林业、花卉养殖等领域具有广阔的应用前景。

广泛运用于

·农业温室大棚
 ·机房环境温湿度监控
 ·暖通空调、楼宇自控
 ·仪器医疗食品等行业
 ·车间仓库温湿度监控
 ·医院档案馆博物馆

二、无线温湿度控制器的详细介绍：

无线温湿度控制器 是由温湿度控制器和低功耗无线数据收发器构成，采用低压直流供电，可自动探测环境温度、湿度变化和存储相关信息，并通过无线信号把温度、湿度变化相关信息传送到控制器或上位机电脑。安装方便快捷，极大提高了传感器的安装效率，解决了传统传感网络安装布线不便、效率低的缺点。 
三、技术参数：

供电：12VDC 或5VDC传感元件：原装进口数字温湿度传感器

测湿范围：0～100%RH

测温范围：一体：0～+60℃

分体：-40～+120℃（探头部分）

精度 ：湿度最高可达到±2.0%RH       温度±0.3℃（25℃）

无线传输距离：1000米（开阔地）

载波频率： 433MHz

四．无线温湿度选型：

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YKW-34 |  | 智能无线温湿度控制器 |
| 产品类别代码 | B |  | 壁挂式 |
|  | G |  | 管道式 |
| 控制输出 |  | T1~T2 | 温度继电器控制1~2个 |
|  |  | H1~H2 | 湿度继电器控制1~2个 |
|  |  | FM | 蜂鸣器报警 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V5 | DC5V |
|  | V12 | DC12V |

五、端子接线

接线定义： 右侧接线：电源插头。左侧是传感器探头。  中间：两根黄线是J1继电器常开接点，两根绿线是J2继电器常开接点。

六、操作说明

按键说明

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。工作状态下，按该键对蜂鸣器消音。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。工作状态下，按该键对蜂鸣器消音。

参数设置

参数设定如下：

按住En键不动约1秒，出现提示符:cd-，对应值:120，用▲或▼键将120设成123, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

1、出现Adr时，设置通讯地址，范围1～99。

2、出现bd时，通讯仪表的波特率，范围1200～9600。

3、出现dot时，设置小数点的位数，范围0～3。默认为1。

4、出现Lb时，设置数字滤波参数，设置范围为0～20（默认为1），0没有任何滤波，1只有中间值滤波，2～20同时有取中间值滤波和二阶积分滤波。

5、出现tLA时，设置温度下限报警值。

6、出现tL0时，设置温度下限报警复位值。

7、出现tHA时，设置温度上限报警值。

8、出现tH0时，设置温度上限报警复位值。

9、出现t0S时，设置温度零点修正值。修正后显示值=修正前测量值+t0S。

10、出现rLA时，设置湿度下限报警值。

11、出现rL0时，设置湿度下限报警复位值。

12、出现rHA时，设置湿度上限报警值。

13、出现rH0时，设置湿度上限报警复位值。

14、出现r0S时，设置湿度零点修正值。修正后显示值=修正前测量值+r0S。

15、出现-CJ时，设置继电器报警方式。可以设置OFF(J1继电器上限报警，J2继电器下限报警)或On（J1对应温度上下限报警,J2对应湿度上下限报警）。具体参见“报警说明”

参数设置完毕，显示End退出设置状态进入测量状态。

七、报警说明

①、设定成OFF时，当温度上限超标报警时J1灯点亮，当湿度上限超标报警时J1灯点亮，与此同时，J1报警继电器的常闭触点(接线中的一对红线)由断开转变成闭合。

当温度下限超标报警时J2灯点亮，当湿度下限超标报警时J2灯点亮，与此同时，J2报警继电器的常闭触点(接线中的一对黑线)由断开转变成闭合。

②设定成On时，当温度上限超标报警时或温度下限超标报警时J1灯点亮，J1继电器闭合。

当湿度上限超标报警时或湿度下限超标报警时J2灯点亮，J2继电器闭合。

报警后，蜂鸣器蜂鸣，此时按▲或▼键可以消音。

八、通讯说明

控制器可以带RS485/RS232接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个传感器。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个传感器。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位，波特率9600。所有数字变成ASCⅡ码传输.

计算机发送数据：

| EOT | 仪表编号(十位) | 仪表编号(个位) | R | ENQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[04,30h,31h,52h,30h,30h,05h]

控制器返回

| STX | 通讯地址 (十位) | 通讯地址 (个位) | 0x30 | 0x33 | 温度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿度值 | 报警值 | ETX |  |  |

[02h,30h,31h,30h,33h,2bh,30h,32h,33h,2eh,34h,2bh,30h,38h,37h,2eh,36h,2bh,30h,30h,30h,30h,2eh,03h]  例子中表示温度为23.4  湿度为87.6,无报警。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com  www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301