一、概述

该智能监视仪是以单片机为核心处理多路输入信号、显示多参数的智能化综合监视仪表。它与吹气式水位监测装置配合，可构成完整的电站水位监测系统，可对电站的上下游水位、拦污栅水位、栅前后水位及相应的水位差等实现集中的在线监测，完成参数的数字显示、越限报警显示和信号输出功能。它也可与静压式水位变送器及输出标准信号的液位变送器配套使用。

二、特点

2.1 电站的栅前栅后(上游下游)及水位差等集中在线监视。

2.2 采用无触点采样开关，寿命长，切换快。

2.3 两级报警显示和输出，报警值可数字化设定。

2.4 采用面板按键设置各通道零点和量程，并可在线全修改。

2.5 具有模拟量输出功能，即同时输出与栅前栅后水位及水位差范围对应的标准DC4～20mA信号,最多可提供五路信号输出（由用户要求来配备）。

2.6可提供变送器工作电源DC24V（由用户要求来配备）。

2.7具有参数的断电保护功能。

2.8自动校零和满量程。

2.9 具有自检功能和信息提示。

2.10具有自复位功能。

三、技术指标

3.1输入信号：水位变送器输出DC4-20mA

3.2精    度：0.2%F.S±1个字

3.3 显示方式和范围：

栅前水位---上排六位红色LED显示，0～9999.99米。

栅后水位--中间六位红色LED显示，，0～9999.99米。

水位差---下排六位红色LED显示，0～99.99米。

3.4报警输出：对水位差进行两级报警。

3.5输出信号和负载：

栅前水位DC4～20mA，负载容量：≤300Ω

栅后水位DC4～20mA，负载容量：≤300Ω

水位差DC4～20mA，负载容量：≤300Ω

3.6变送器电源：DC24V±1.2V（根据用户需要来配备）

3.7仪表电源：AC85V～265V，50Hz

3.8消耗功率：≤5W

3.9工作条件：环境温度：0～40℃

相对湿度：≤90%RH

周围空气中不含腐蚀性气体

外磁场：≤400A/m

振  动： f≤20Hz, ≤0.2mm

3.10外型尺寸：宽×高×长=160×80×125(mm)

开孔尺寸：宽×高=152+1×76+1(mm)

四、工作原理

该仪表通常与水位监测装置配套使用构成完整的电站水位监测系统。

仪表的基本工作原理为：两路测量输入信号经处理后，送多路开关选通，至A/D转换器变换成数字量，送至单片机实现零点迁移和量程预置。单片机处理后的数据送数码管显示；经D/A变换成模拟量，再经多路开关输出标准信号；判断报警并输出继电器报警信号以及通讯信号。

五、前面板与操作说明

5.1前面板图

图2前面板示意图

说明：① 18位LED数码管

LED1---LED6  显示栅前水位

LED7---LED12显示栅后水位

LED13---LED18显示水位差

5．2上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警、通讯等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表第1排显示窗显示——HELO，第2排显示窗显示——PASS字样表示仪表自检通过, 如果第1、2排显示窗口显示—HH—表示超量程或信号开路。 如果下位机没有接收到上位机信号，则显示0。

5．3按键功能

SET —在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

5．4参数设定：

按下“SET”键，第1排显示窗口出现1230，第3排显示窗口出现-Cd-,请按“▲”键设成1234，再按“SET”键，才进入参数修改循环圈，输入其它值无效，这主要是防止非技术人员误操作。

（1）UL-1—栅前水位对应的测量下限值

（2）UH-1—栅前水位对应的测量上限值

（3）UL-2—栅后水位对应的测量下限值

（4）UH-2—栅后水位对应的测量上限值

（5）HAo—设定为—HH—表示水位差高于第1报警点HA设定值时报警（上限报警），设定为—LL—表示低于第1报警点HA设定值时报警（下限报警），设定为OFF时表示此点报警禁止，未使用。

（6）LAo—设定为—HH—表示水位差高于第2报警点LA设定值时报警（上限报警），设定为—LL—表示低于第2报警点LA设定值时报警（下限报警），设定为OFF时表示此点报警禁止，未使用。

（7）HA—水位差第1报警值

（8）LA—水位差第2报警值

（9）OE-1—栅前水位误差修正值

（10）OE-2—栅后水位误差修正值

（11）OL-1—栅前水位变送输出对应的量程下限

（12）OH-1—栅前水位变送输出对应的量程上限

（13）OL-2—栅后水位变送输出对应的量程下限

（14）OH-2—栅后水位变送输出对应的量程上限

（15）Out3—水位差变送输出对应的量程上限

（16）Addr—通讯的仪表地址，范围1～99。出厂值为1。

（17）bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。出厂值为9600。

（18）C-oP—选择通讯协议，设置为ON时为Modbus协议，设置为OFF为本公司自行开发的协议。

例如：OE-1设置0.05表示栅前水位测量值加上0.05米，OE-2设置成-0.05表示栅后水位测量值减去0.05米，出厂值误差修正值均设为00.00。

当仪表三排显示窗口出现－END表示参数设置完毕，数秒后自动运行。若设置过程中12秒内参数不改变，则自动返回运行。

六、端子接线

七、通讯

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。用户可以选择Modbus通讯协议和本公司自行开发的协议，前者几乎能和所有的组态软件连接，后者更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。

(1)Modbus通讯协议

仪表采用标准Modbus通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为

modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号        	       含    义

4x0001	                  第一排显示值高位

4x0002                    第一排显示值低位

4x0003	                  第二排显示值高位

4x0004                    第二排显示值低位

例：读地址为1的仪表的第一排测量值（测量值为1022.86）

发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b

返回数据为 01 03 04 00 01 8f 8e 4f a7

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读两个数，c4 0b是校验码，返回数据中4f a7是校验码，00 01

对应测量值高位1。8f 8e对应测量值低位36750，注意：测量值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择8001(第一排)，8003（第二排），8005（第三排），数据类型为长整型（long），系统自动计算出实际测量值。

(2) 本公司自行开发的协议,所有数字变成ASCⅡ码传输。数据为16进制。

该仪表在收到正确的命令后才发送数据。其命令格式：

EOT+仪表地址编号+52H+ENQ

| EOT | 仪表编号(十位) | 仪表编号(个位) | R | 30h | 30h | ENQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[04,30,31,52,30,30,05]

仪表发送出：

| STX | 仪表编号(十位) | 仪表编号(个位) | 三组显示值 | ETX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3组显示值数据格式为

| 符号位 | 第六位 | 第五位 | 第四位 | 第三位 | 小数点 | 第二位 | 第一位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[02,30,31,2B,31,30,31,35,2E,30,39,2B,31,30,31,31,2E,33,39,2B,30,30,30,33,2E,37,30,03] 返回数据实际值为1015.09，1011.39，3.70。

在命令及返回参数中的EOT，STX等均为一个ASCⅡ码，它们的码值为：STX=02H；ETX=03H；ENQ=05H；EOT=04H，R表示读，ASCⅡ码值=52h。

八、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。普通仪表十五日可退，三十日内可换。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301

承蒙惠购本公司仪表，不胜感激。

敬请事先详阅本说明书，以便于正确使用。

本仪表虽然在严格的品质管理下制造出厂，但万一发生不正常事项或遇到意外情况，

敬请通知本公司生产部、技术服务部或当地供货商联系。

您的需要是对我们的最大支持！