# 一、概述

本系列产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

采用最新无跳线技术，使输入端口具备万能信号输入功能，只需通过改变内部参数，即可实现多种输入信号（各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号）之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善，降低了温度漂移，提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显

示更为清晰直观。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

适用范围

YK-144485智能循环温度控制器是智能型、高精度的数显温度控制测量仪表，与四路温度传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度测控系统。

二、主要技术指标

基本误差：0.2％FS，采用16位A/D转换器。

显    示：四排四位LED数码管显示，依次显示第一通道到第四通道测量值。

输入信号：标准电流  4～20mA、0～20mA、0～10mA

标准电压 0～5V，1～5V

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV1          第一路测量值

4x0002	     PV2 	      第二路测量值

4x0003       PV3 	      第三路测量值

4x0004       PV4 	      第四路测量值

4x0005       ALM1	  制冷继电器输出(可读写，范围0～1，1表示常开触点闭合)

4x0006       ALM2 加热继电器输出(可读写，范围0～1)

4x0007       ALM3水泵继电器输出(可读写，范围0～1)

4x0008       ALM4备用继电器输出(可读写，范围0～1)

例：读地址为1的仪表的PV（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV1、PV2两个数据，则可以发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B。写继电器输出01 06 00 05 00 01 58 0B(制冷继电器闭合)。

七、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十八个月，质保3～5年须另注明。

(12)ts—循环控制计数，制冷与加热循环工作次数，范围：1~300。

(13)1-Eo—第一通道零点误差修正系数。

依次设置第二通道到第四通道的误差修正。

(14) Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(15) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

参数设置完毕显示-End，退出设置状态进入运行状态。

五、控制说明

该仪表带多个继电器，按下■CH1显示run，制冷继电器输出H1指示灯亮，水泵继电器输出H3灯亮。如果设置参数H1=-18.0,H1-t=1.0,H2=5.0,H2-t=1.0，则当第一通道的测量值到H1+(H1-t)即－17.0时，制冷继电器停止H1指示灯灭，测量值到达H1设定值-18.0时，加热继电器输出H2指示灯亮，当测量值上升到H2-(H2-t)即4.0度时，加热继电器停止H2指示灯灭。测量值到H2时，制冷开始，同时仪表循环计数增加一次，往复循环，到计数满设定值，所有继电器工作停止。再按■键重新开始。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N

热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100

报警输出：带有4个继电器控制输出，分别接制冷设备，加热设备与水泵，另外有一个继电器备用。

变送输出：每个回路可分别带4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V隔离变送输出。

通讯输出：隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

馈电输出：DC24V/50mA

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

面板尺寸：160mm×80mm×125mm

开孔尺寸：152×76mm

三、端子接线

四、操作说明

（一）按键功能

●—手动切换用仪表控制还是计算机通讯控制。按下该键CH1窗口显示Auto表示仪表通过比较测量值等控制继电器的动作，CH1显示r485是计算机通过RS485通讯控制继电器（L4灯亮仪表控制，L4灯灭计算机控制）。

■—设定状态时，按该键退出设置状态。工作状态下并且在自动控制状态下（L4灯亮）按该键启动/停止仪表工作。（仪表控制状态L4灯亮，按该键CH1显示run开始工作，Stop停止工作。）

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。工作状态下，按该键显示循环计数值。

（二）上电自检

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表自检后，如果显示――表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

工作状态下，依次显示第一通道到第四通道测量值。在设定状态下，仪表CH1显示参数提示符，CH2显示设定值。在设定状态下。按下En键不动约1秒，进入参数设置状态，按照顺序依次设置各个参数，设置好一个参数后按En键进入下一个参数设置状态。

(1)-cd-：参数密码，按▲、▼将密码800改为808后，再按En键确认，才能进入二级参数设置状态。

(2)LP－设置仪表输入的通道数，范围1～4。

(3)1-Sn—第一通道输入信号类型。注：输入信号选择对照表

| 参数提示符 | 输入信号类型 | 参数提示符 | 输入信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| tc―K | K 型 | rtd | 电阻0-400Ω |
| tc―S | S 型 | bA1 | BA1 |
| tc―E | E 型 | bA2 | BA2 |
| tc―b | B 型 | 0―50 | 0―50mV |
| tc―t | T 型 | 0―5V | 0―5V |
| tc―n | N 型 | 1―5V | 1―5V |
| tc―J | J 型 | 0―20 | 0―20mA |
| P100 | Pt100 | 0―10 | 0―10mA |
| C100 | Cu100 | 4―20 | 4―20mA |
| Cu50 | Cu50 | 其他输入信号订货时请注明 |

(4) 1dot—第一通道小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。对于热电阻、热电偶等温度信号，最大设置为1，即显示分辨率为0.1℃，在1000度以上自动转换分辨率为1℃。

(5) 1-PL—第一通道线性输入下限对应显示值，即传感器量程下限，范围-1999～9999。

(6) 1-PH—第一通道线性输入上限对应显示值，即传感器量程上限，范围-1999～9999。

注：设成热电阻与热电偶输入，不出现7、8、9项。

依次设置第二通道到第四通道的输入参数。

(7) H1：制冷控制点设定值。范围-50.0~50.0。系统降温到温度低于H1时，开始转为升温控制。出厂值设置为-18.0。

(8) H1-t：制冷控制点设定值的提前量，防止温度过低。出厂设置为1.0。即当温度低于-17.0时，制冷继电器断开。

(9) H2：加热控制点设定值。范围-50.0~50.0，系统升温到H2时，开始转为降温控制。出厂值设置为5.0。

(10) H2-t：加热控制点设定值的的提前量。防止温度超高。出厂设置为1.0。即当温度高于4.0时，加热继电器断开。

(11) H4：备用继电器选择，设成oFF,备用状态，设成H1可以代替制冷，设成H2可以代替加热，设成H3可以代替水泵。当某个继电器出现故障时可以用这个备用继电器代替。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13439112233

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com  www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京海淀区知春路56号2号楼2301

目 录

一、概述

二、主要技术指标

三、端子接线

四、操作说明

五、控制说明

六、通讯说明

七、质保

YK-144485系列

智能循环温度控制器

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司