# 一、概述

本系列产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

采用最新无跳线技术，使输入端口具备万能信号输入功能，只需通过改变内部参数，即可实现多种输入信号（各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号）之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善，降低了温度漂移，提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显示更为清晰直观。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。仪表带有一排光柱，直观显示测量值的百分数、液位高度。

- 适用范围

YK-604电接点水位计采用单片机设计，可灵活设置各输入接点的液位值，可和任一厂家的电接点液位计配套。

最多输入接点24个，24个下可任意配置。

具有数字和光柱2组显示，使用直观方便，

具有变送输出和上，上上限，下，下下限报警输出。

具有接点故障判断和清晰功能，当进入清洗状态后。具有输出保持功能。

具有RS232或RS485通讯功能，可与上位机通讯。

二、主要技术指标：

输入信号：干接点。

显    示：双排四位LED数码管显示。单排LED数码显示

报警输出：仪表可带多个继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器，可选择上限、下限控制，控制设定值和回差值全量程内自由设定

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

馈电输出：DC24V/30mA、DC12V/30mA

温度补偿：0～50冷端温度自动补偿，误差：±1℃

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃   (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

面板尺寸： 160mm×80mm、    80mm×160mm、

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-604 |  | 智能电接点光柱液位调节仪 |
|  | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔76×152 |
|  | 输入点 | 04~24 | （15） 15个干接点信号输入 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J4，0-4点报警输出 |
|  | K□ | 可做16路SSR | K0-K4，0-4个SSR输出 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

型号举例：YK-604A/S15J2O1SV24-4-20

YK-604系列智能电接点液位控制仪，外表尺寸80×1600×125mm（开孔75×150mm），双排4位LED显示单光柱显示，二个继电器报警控制输出，4～20mA变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，输入信号4～20mA，供电电源85~265VAC（110~300VDC）。

四、端子接线

⑴       A/S规格80×160×125尺寸的仪表

五、操作说明

（一）面板说明：

PV：显示测量值

SV：正常显示根据客户设置显示报警值。清洗状态显示CLr,故障状态交替显示ErXX(xx某路故障)和报警值。

J1：J1继电器

（二）按键功能

■—设定状态时，按该键退出设置状态。当仪表带蜂鸣功能时，工作状态下按此键进入清洗状态。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

（三）上电自检

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表自检后，如果显示――表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（四）参数设定

工作状态下，上排显示测量值，下排根据设置内容显示。在设定状态下，仪表上排显示参数提示符，下排显示设定值。按下En键不动约1秒，进入设置状态，通过▲或▼键设置好后，再按En键确认进入下一个参数设置状态。

(1) J1HA：J1继电器报警点设定值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。报警值按百分比设置。

(2)J1HF：J1继电器报警复位值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

(3) J2HA：J2继电器报警点设定值(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。

(4)J2HF：J2继电器报警复位值(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。

依次设置J3、J4的报警参数。

报警设置完毕后，需要输入密码才能进入二级参数设置。

(5)cd－密码，用▲或▼键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(7) dot—小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。

(8) inPL—线性输入下限对应显示值，即仪表量程下限，范围-1999～9999。

(9) inPH—线性输入上限对应显示值，即仪表量程上限，范围-1999～9999。

(10)LP—干接点测量点数，4~16路可设（按客户要求）

(11)01PH—设置第一个接点的水位值。

(12)02PH—设置第二个接点的水位值。依次设置各测量点数的水位值

(10)J1-H—J1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。(报警参考 “报警说明”)

依次设置J2、J3、J4的报警方式。

(11) bS—变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。

(12) bS-L—变送输出下限时对应的仪表测量显示值。

(13) bS-H—变送输出上限时对应的仪表测量显示值。（参见后面第六项“变送输出”）

(14) oSEt—调零点校正系数，修正后显示值=修正前测量值+oSEt,出厂值oSEt=0.0

(15) FSEt—调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=FSEt×（修正前的测量值+oSEt）,出厂值FSEt=1.000。

(16)Lb—数字滤波参数，设置范围为0～5。Lb越大，测量值越稳定，但响应也越慢。一般在测量值受到较大干扰时，可逐步增大Lb值，调整使测量值间跳动小于2～5个字。在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。

(17) Addr—仪表的通讯地址，范围1～99。

(18) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

(19) LdiS—仪表工作时下排显示值，显示项目为J1HA、J2HA、J3HA、J4HA、Addr、OFF，如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,单显示仪表选择此方式,如果设为Addr则仪表工作时下排显示仪表通讯地址。

参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。

六、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警（即J1-H设为-HH-），当测量值大于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值下降到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为上限报警时，报警值J1HA要大于报警复位值J1HF。

如果此报警点报警方式设为下限报警（即J1-H设为-LL-），当测量值小于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值上升到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值高于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为下限报警时，报警值J1HA要小于报警复位值J1HF。

七、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，输出形式由“bS”参数确定，测量值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。如测量温度信号PT100，要求0℃时输出4.0mA,150℃时输出20.0mA，则bS=4-20,bS-L=0.0，bS-H=150.0。那么仪表显示75.0℃时，输出12.0mA。

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV            测量值

4x0002	     J1 	       J1报警状态

4x0003       J2 	       J2报警状态

4x0004       J3 	       J3报警状态

4x0005       J4 	       J4报警状态

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV、J1HA两个数据，则可以发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B。

九、打印功能

仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元（打印机及打印电源）完成。仪表内置硬件时钟，停电不影响。打印的通讯格式：1个启始位，8个数据位，1个停止位，无校验，波特率1200。

参数设置如下：

⑴-Ht-—设定××月××日。

⑵-Lt-—设定××时××分，这样就提供给打印机一个起始时间，到时打印机会一起打印出来（××月××日××：××）。

⑶-Pt-—设定仪表定时打印周期，范围1～9999分，设为0则不定时打印。

⑷-Pd-－设置打印的单位。范围0～45。对应单位见下表，设置为0时不打印单位。

注1：带打印功能的仪表才有此类参数。

注2：在仪表工作状态下，按下●或■时打印。

| 0 | 无单位 | 10 | m | 20 | L/h | 30 | L/s | 40 | KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g/cm3 | 11 | T | 21 | m3/h | 31 | m3/s | 41 | VA |
| 2 | Pa | 12 | L | 22 | Kg/h | 32 | Kg/s | 42 | KVA |
| 3 | KPa | 13 | m3 | 23 | m/m | 33 | mm | 43 | PH |
| 4 | MPa | 14 | Kg | 24 | T/m | 34 | KN | 44 | ppm |
| 5 | mmHg | 15 | Hz | 25 | L/m | 35 | V | 45 | N |
| 6 | mmH2O | 16 | KHz | 26 | m3/m | 36 | A |  |  |
| 7 | Bar | 17 | RPm | 27 | Kg/m | 37 | mV |  |  |
| 8 | ℃ | 18 | m/h | 28 | m/s | 38 | mA |  |  |
| 9 | % | 19 | T/h | 29 | T/s | 39 | W |  |  |

十、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。普通仪表三十日可退可换。