一、概述与用途

YKTJ系列16通道隔离交流电流电压采集转换器，测试对象为30~65Hz交流电压、电流信号，适用于电力网、自动化控制系统的现场监测和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、功率因素值，由 CPU实时采样、显示，通过RS485/RS232通讯接口，可直接与控制中心进行数据交换，实现自动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

二、主要技术指标

基本误差：0.2％FS

输入信号：标称输入AC电流0～5A，电压AC0-500V

| 交流电流输入 | 交流电压输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～500V直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 500～2000V配电压互感器输入 |

过 量 程：持续：1.2倍满量程，瞬时：电流2倍/1秒，电压2倍/1秒

通讯输出：隔离通讯接口RS485、RS232

波特率1200～9600bps配套调试软件自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YKTJ |  | 智能电压电流通讯模块 |
| 外型尺寸 | D |  | 导轨120×90×80 mm |
| 通道输入数 | E□ |  | E2-B16：2-16路输入 |
| 信号类型 | DL |  | 交流电流输入 |
|  | DY |  | 交流电压输入 |
|  | GL |  | 交流功率 |
|  | DYDL |  | 交流电压电流输入 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |

四、端子接线

五、通讯说明

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。数据为整型16位。16路测量值数据从寄存器01开始到16，测量值数据只读属性。各路误差修正从17到32，通讯地址、波特率为33、34，这些数据可读写。使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

4x0001	              第1路测量值

4x0002	              第2路测量值

4x0003                第3路测量值

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16路数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

写第一路误差修正=123时，发送数据 01 06 00 10 00 7B C8 2C。通讯返回值＝测量值+误差修正，误差修正范围-100.0～100.0。用户可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

| 00 | 第01路测量值 |
| --- | --- |
| 01 | 第02路测量值 |
| ······· |
| 0F | 第16路测量值 |
| 10 | 第1路修正 |
| 11 | 第2路修正 |
| ······· |
| 19 | 第10路修正 |
| 1A | 第11路修正 |
| 1B | 第12路修正 |
| 1C | 第13路修正 |
| 1D | 第14路修正 |
| 1E | 第15路修正 |
| 1F | 第16路修正 |
| 20 | 通讯地址 |
| 21 | 通讯波特率 |

五、安装尺寸图