YK-98M

智能明渠流量积算仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、基本性能

YK-98M智能明渠流槽流量指示积算仪，适用于在线测量通过流槽的水流量。流槽安装在渠道、下水道或非满水状态的地下管路中，即：具有自由水路（明渠open channel）的一部分。主要用于供水渠道、城市及工厂的上、下水道的流量指示及累积量显示。

您在选用我公司的智能明渠流槽流量指示积算仪的同时，我们将为您提供按照流量范围的流槽选型方法和现场制作安装尺寸，以选择符合生产工艺要求的流槽及选择了测量流槽上游侧的水位计并完成安装后，YK-98M可按照客户提供的明渠流量计算法，开发出适合用户满意的流量计，可测流槽上游侧的水深、依照水深与流量的函数关系，自动计算通过流槽瞬时水流量和积算总量。

YK-98M是本公司最新研制开发的智能明渠流量指示积算仪的派生系列仪表，利用智能流量指示积算仪中单片微处理器（CPU）和随机存取存储器（EEPROM），将流槽水位与流量数学计算程序固化在仪表中。YK-98M必须与现场选择的流槽类型、型号序列相配套，将通过流槽上游侧在线测量的水位信号输入仪表，人工由面板输入已知条件和处理方式，经CPU自动计算后在显示屏上显示：流槽上游侧的水深、通过流槽的瞬时流量和累积量等。

二次表精度控制在0.5级以内时，测定通过流槽的流量误差范围可以达到2.0级。

• 采用微处理器（CPU）为核心的智能化仪表，全开放式用户自行设定界面。设定参数在断电后会自动保留，具有密码锁定功能。

• 采用数码LED显示或液晶显示，可循环显示系统的多个测量值和累积量，并具有累积量长期保留功能。其中的液晶显示型仪表可实现显示汉字支持的测量值名称和单位。

• 支持多机网络通讯。可选择多种通讯协议，如：RS-232、RS-422、RS-485等，可实现仪表与上位计算机进行通讯。

• 按国家标准生产的外形结构尺寸，工业在线仪表的设计使工作性能稳定、可靠、互换性强。

• 标准化的模块、芯片设计，适应工业化批量生产；丰富的多种软件，又形成了由固化软件的不同而形成的多种派生系列产品，适应于多种应用场合。具有极高的性能价格比。

二、技术指标

测量精度 累积流量显示（流量脉冲输入） ±0.1％FS±1字

累积流量显示（流量模拟输入） ±0.2％FS±1字

上游侧水位显示（mA.V） ±0.2％FS±1字

通过流槽水流量模拟输出信号（折算为标准状态） ±1％FS±1字

（注：上述精度指一、二次仪表的本体精度。当流槽的外部尺寸符合公差要求时，包括一、二次仪表精度在内的水流量测量精度在±2％以内）

输入信号 模拟量输入：电压 0～5V、1～5V 或 mV

电流 0～10mA、4～20mA或0～20mA

脉冲量输入：波型 矩形、正弦或三角波

幅度 大于4V（或根据用户要求任定）

范围 0～5kHz

输出信号 模 拟 量：电流 0～10mA(≤750Ω)、4～20mA(≤500Ω)

电压 0～5V、1～5V

开 关 量：继电器控制输出（AC220V3A、DC24V5A感性负载）

馈 电 输 出：DC24V/30 mA(用于变送器馈电或给一体式超声水位计馈电)

通 讯：RS232或RS485，波特率可变.

显示方式 0～9999流量、水位循环显示0～99999999流量累积值显示，数据在停电时永久保留

LED发光二极管显示（液晶显示可以显示量值名称与单位）

控制方式 三位ON/OFF带回差

打印控制 直接配接串行微型打印机，通讯方式为RS232

报警方式 可选择继电器上、下限，上上限，下下限报警输出，LED显示流槽水位或流

量的极限报警值

可选择继电器累积流量定量加注到报警，LED指示

报警精度 ±1字

通讯方式 各种标准（非标准）双向串行通讯，如RS－232、RS－422、

RS－485等

波特率1200～9600bps内部参数可自由更改

采用主-从通讯方式实现多台仪表与PC机之间的通讯

设定方式 面板轻触式按键数字设定、设定值断电永久保持、参数设定值密码锁定等

断电时流量累积值保持，设定参数永久保持

使用环境 环境温度：0～50℃

相对湿度：≤85％

电源电压：AC220V （+10～-15）％，50Hz±2 Hz

AC90V～260V，开关电源供电

DC24V±2V，开关电源供电

避免强腐蚀气体

功 耗 ≤5W（AC220V供电）

≤3W（AC90V～260V开关电源供电）

≤1.5W（DC24V供电）

三、操作说明

（一）仪表面板

左侧三个指示灯依次为：

①瞬时流量指示灯  ②液位指示灯③水头指示灯

右侧二个指示灯为

J1:瞬时流量上限报警灯      J2:瞬时流量下限报警灯

J3:累积流量上限报警灯      J2:累积流量下限报警灯

COM：通讯指示灯

显示窗显示内容：

上排四位数码管显示瞬时流量值，下排八位数码管显示累积流量值。

(二)操作键说明:

■-选择键，工作状态下，选择显示瞬时流量、液位或水头，或分时巡回显示流量、液位和水头值，同时相应的指示灯亮。

●-清零键，按下此键出现上排显示CL，下排显示800，用▲和▼键把800设成,798后，再按En键完成累计清零。

En-参数设定键，按下此键，可按次序输入参数，修改完毕一个参数请按En键存贮并进入下一个参数值的修改。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。工作状态按下即时打印。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

若按住▲或▼不动，数值将快速增减，松手后停止。

（三）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过，如果显示-HH-表示超量限或传感器未接入，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（四）参数设定

按下En键，瞬时流量窗出现-cd-，下排窗口出现800，用▲和▼键把800设成808后，再按En键，才进入参数修改循环圈，输入其他值无效，这主要是为了防止非技术人员误修改参数。

设定状态下，瞬时流量窗口数码管显示功能提示符，另一窗口显示设定值。

(1)L-Sn：设置液位输入信号，4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。

注：输入信号选择对照表

| 提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- |
| 4-20 | DC4―20mA |
| 0-10 | DC0―10mA |
| 0-20 | DC0―20mA |
| 1-5V | DC1―5V |
| 0-5V | DC0―5V |

(2) -b-：标准巴歇尔槽的类型，范围1-25，包含小型 中型大型水槽设计。

(3)in-c：小信号切除设定，设定范围为0～5，表示小信号切除点为信号量程的0～5%，出厂值为1%。

(4)A-OP：流量显示选择。设0是按升/秒计算显示并累计，设1是立方米/小时。

(5)-UL-：液位传感器对应量程下限。

(6)-UH-：液位传感器对应量程上限。范围0.000~9.999

(7)OSEt：液位调零点校正系数范围-99.9～99.9，修正后显示值=修正前测量值+oSEt。

(8)FSEt—液位调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=FSEt×（修正前的测量值+oSEt）,出厂值FSEt=1.000。

(9)Lb：数字滤波参数，设置范围为0～30。Lb越大，测量值越稳定，但响应也越慢。一般在测量值受到较大干扰时，可逐步增大Lb值，调整使测量值间跳动小于2～5个字。在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。

(10) -E-：人工输入堰底高（0.000~9.999），单位M。水头即巴歇尔槽中间的水位高度=测量液位-堰底高。

(11) -K-：系数范围：0.500~2.000。该系数是对流量的修正。

(12)J1HA：瞬时流量上限报警值。

(13)J2LA：瞬时流量下限报警值。

(14)J3HA：累积流量上限报警值。带有累积量报警的仪表具有清零端子，短接一下实现累积量清零。

(15)J4LA：累积流量下限报警值。

(19)bS-L：变送输出下限时对应的仪表瞬时流量量程下限。

(20)bS-H：变送输出上限时对应的仪表瞬时流量量程上限。

(21)Addr：仪表通讯编号，范围为1～99。

(22)bAUd：通讯波特率，范围为300～9600。

四、 明渠流量计堰槽选型指南

1、巴歇尔槽

巴歇尔槽水如图三。巴歇尔槽为矩形横籽面的短喉道槽，由喉道上游的均匀收缩段，喉道段和下游均匀扩散段组成。其构造如图十所示。图中尺寸数据列于表六中。巴歇尔槽的构造尺寸要求严格，喉道部分尺寸误差不要大于0.2%，其它尺寸不要大于1%。大型巴歇尔槽可用混凝赶土建造，小型的应用玻璃钢整体模制成型做内衬，外侧用混凝土灌注。巴歇尔槽安装时，收缩段下底要水平；巴歇尔槽的侧墙要竖直；槽的中心线要与渠道的中心线重迭；进出口用45°角墙与渠道边坡连接。

巴歇尔槽的水位测量点在进品收缩段，从与喉道连接处向上游到收缩段的2/3处。下游水位测量点，可以用来确定淹没度。巴歇尔内水面波动较大，为提高测量精度，应在巴歇尔槽的旁侧构造构造静水井，用连通管与槽内连通，在静水井内测量不位。静水井尺寸为0.3~0.5米方形为益。尺寸太大，井内水位变化滞后；太小，不利于以后清淤。井底要比槽底低0.2米左右，以防止淤积，堵塞连通管。连通管直径为30~50毫米即可。超声波探头安装在静水井上方。如水中含泥沙较多，静水井易淤积，超声波探头也可以安装在巴歇尔槽收缩段的上方。既便这样，静水井也是需要的。由于槽内水面波动，校正流量计水位时，用尺在槽内是很难测得准确的水位值的。有了静水进，就方便多了。

巴歇尔槽的水位零点在收缩段下底的平面上。对于混凝土槽，水位零点可以不作修正。于玻璃钢槽 ，尺测水位应减去3毫米。例如，用尺量得水位为200毫米，则应减去3毫米，用197毫米去查水位－流量表，求流量。在校正超声波流量计时，也使流量计显示的水位示值为197毫米。

巴歇尔槽上游平直渠道应有大于渠宽5倍的距离。

巴歇尔槽的自由流条件用淹没度来衡量。当淹没度大于临界淹没度时，为淹没流；当淹没度等于或小于临界淹没度时，为自由流。各种巴歇尔槽的临界淹没度在表七中。

巴歇尔槽的水位－流量关系符合下述公式，可以用计算的方法求出。公式中含有的流量系数C、n可从表七中查到。一般用喉道宽来区分巴歇尔槽的型号。表八~表十列出76、152、228、喉道宽巴歇尔槽的水位流量表，以方便使用。

Q－CHn

式中：Q：流量（立方米/秒）

H：水位（米）

C：流量系数（查表七）

n：流量系数（查表七）

|  | 说明： 图示为玻璃钢制巴歇尔槽内衬，内尺寸要标准，内表面要光洁、平整。槽上部400mm部分为探头支架。壁厚要大于8mm，要求见正文。 图中G、M、T1、T2尺寸根据与渠道配合需要确定。 图中J是为增加强度的外翻边，不能小于50mm。 其它尺寸按表六要求 |
| --- | --- |

尺寸注示表：

| B | L1 | L | L2 | La | B1 | B2 | D | N | K | T1 | T2 | G | M | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |

表六、巴歇尔槽构造尺寸

| 类别 | 序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | k | D |
| 小型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
|  | 2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 |
|  | 3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 |
|  | 4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 |
|  | 5 | 0.228 | 0.60 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 |
| 标准型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.08 |
|  | 7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
| 大型 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
|  | 19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 |
|  | 20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 |
|  | 21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 |
|  | 22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 |
|  | 23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 |
|  | 24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 |
|  | 25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |

表七、巴歇尔槽参数

| 类别 | 序号 | 喉道宽度 b(m) | 流量公式 Q=Chan (x10-3m3/3) | 水位范围 h(m) | 流量范围 Qx10-3(m3/s) | 临界 淹没度 m(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |
| 小型 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
|  | 2 | 0.051 | 120.7 ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 |
|  | 3 | 0.076 | 177.1 ha1.55 | 0.030 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 |
|  | 4 | 0.152 | 381.2 ha1.58 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 |
|  | 5 | 0.228 | 535.4 ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 |
| 标准型 | 6 | 0.25 | 561 ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
|  | 7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 |
|  | 8 | 0.45 | 1038 ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 |
|  | 9 | 0.60 | 1403 ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 |
|  | 10 | 0.75 | 1772 ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 |
|  | 11 | 0.90 | 2147 ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 |
|  | 12 | 1.00 | 2397 ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 |
|  | 13 | 1.20 | 2904 ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 |
|  | 14 | 1.50 | 3668 ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 |
|  | 15 | 1.80 | 4440 ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 |
|  | 16 | 2.10 | 5222 ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 |
|  | 17 | 2.40 | 6004 ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 |
| 大型 | 18 | 3.05 | 7463 ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
|  | 19 | 3.66 | 8859 ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 |
|  | 20 | 4.57 | 10960 ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 |
|  | 21 | 6.10 | 14450 ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 |
|  | 22 | 7.62 | 17940 ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 |
|  | 23 | 9.14 | 21440 ha1.55 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 |
|  | 24 | 12.19 | 28430 ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 |
|  | 25 | 15.24 | 35410 ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |

表八、76毫米宽巴歇尔槽水位－流量表    液位单位：米   流量单位：升/秒

| 液位 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 1.2062 | 3.5319 | 6.6214 | 10.342 | 14.616 | 19.389 | 24.621 | 30.283 | 36.349 | 42.797 |

表九、152毫米宽巴歇尔槽水位－流量表    液位单位：米   流量单位：升/秒

| 液位 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 3.8956 | 11.250 | 20.921 | 32.488 | 45.709 | 60.416 | 76.485 | 93.822 | 112.35 | 132.00 |

表十、228毫米宽巴歇尔槽水位－流量表    液位单位：米   流量单位：升/秒

| 液位 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 7.2319 | 20.885 | 38.837 | 60.312 | 84.854 | 112.16 | 121.99 | 131.77 | 208.56 | 245.05 |

五、端子接线（如果和仪表端子不同，请参照仪表端子图）

六、通讯功能

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号        	       含    义

4x0001	                  瞬时流量值

4x0002                    水位高度测量值

4x0003	                  水头

4x0004                    累积流量高位

4x0005                    累积流量低位

例：读地址为1的仪表的瞬时流量和水位高度（流量=651，水位高度=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b

据为 01 03 04 02 8b 03 e8 8b 1f

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读一个数，c4 0b是校验码，返回数据中8b 1f是校验码，02 8b对应流量651。注意：累积量=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择4x0004，数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量

七、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。普通仪表三十日可退可换。