YK-GZD

智能数显光照度报警控制器

一、产品概述

光照度变送器（光照度传感器）是采用具有较高灵敏度的感光探测器，配合高精度线性放大电路，经过严密检测、生产的具有多种光照测量范围和信号输出类型的实用型产品。变送器外壳采用壁挂安装设计，结构精致、外型美观，是一款应用范围广泛、性价比极高的光照度测量产品。

二、技术参数

1输出：0-10mA 0-20mA  0-5V/10V  1-5V

2供电：8~30VDC(电源适配器)。

3量程：0-2000LUX,0-200000LUX

5分辨率：1 LUX，10 LUX

6响应时间：1s

7稳定性：≤2%FS

8工作环境：温度-20~60度  湿度：0~85RH%

9储存环境：温度-20~60度  湿度：0~85RH%

10重量：<300g

11产品外形：109*85*41mm

12功率：<1W

13安装方式：壁挂式

三、选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-GZD |  | 光照度传感器变送器 |
| 报警点数 | K□ |  | J0无报警输出；J1-1个继电器输出 |
| 通 讯 输 出 | M |  | 无线433MHZ |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 供 电 电 源 |  |  | 85~265VAC供电110~300VDC |
|  | W |  | DC10~40V供电 |
| 输出信号 | 01 | 4-20mA |
|  | 02 | 0-10mA/20mA |
|  | 03 | 1-5V |
|  | 04 | 0-5V |
|  | 05 | 0-10V |
| 量程 | L1 | 0-2000 |
|  | L2 | 0-5000 |
|  | L3 | 0-10000 |
|  | L4 | 0-20000 |
|  | L5 | 0-200000 |
|  | L6 | 其它量程 |
| 带数码管显示 | E |  |

带数码管显示的可以不用标注量程，用户可以设置变送量程。

四、操作说明

不带显示的照度仪没有按键操作

按住En键约1秒，显示窗出现提示符Cd,约2秒后显示窗800，必须按▲键把800改成808后再按En键确认，才能进入参数设置状态。设置好一个参数后，再按En键确认进入下一个参数设置状态。

(1)Cd－密码，用▲或▼键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(2)HA：J1上限继电器报警点设定值。

(3)HAF：J1上限继电器报警复位值。

(4)LA：J2下限继电器报警点设定值。

(5)LAF：J2下限继电器报警复位值。

(6)Lb—数字滤波参数，设置范围为0～60。Lb越大，测量值越稳定平滑，在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。

(7)FSEt—调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后=FSEt×（修正前测量值+oSEt）

(8) Addr—仪表的通讯地址，范围1～99。

(9) bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。

五、外形尺寸

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，使用其中的03、06号命令，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch、LABVIEW等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4001 | 测量值高位 | 4006 | LAF(J2报警复位值) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4002 | 测量值低位 | 4007 | Lb |
| 4003 | HA(J1报警值) | 4008 | 满度修正 |
| 4004 | HAF(J1报警复位值) | 4009 | 通讯地址(1-99) |
| 4005 | LA(J2报警值) | 4010 | 波特率 |

例：读仪表编号为1的仪表的测量值（比如测量值=123456）

发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b

返回数据为 01 03 04 00 01 E2 40 E2 A3

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读两个整型数即一个长整型数据，C4 0B是校验码，返回数据中E2 A3是校验码，00 01 E2 40对应测量值123456。

写HA=1234时，发送数据 01 06 00 02 04 d2 aa 97。出厂设置地址为1，波特率为9600。万能通用地址是0XF8方便用户测试。

七、注意事项

使用前请认真阅读说明书、确保接线正确：任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。2、安装使用避免在易于传热且直接造成与待测区域温差地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。3、防止化学试剂，油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露,结冰,高温下使用。请勿进行冷、热冲击。4、变送器作为计量器具，检定周期为一年，请在检定后按修正值使用。

八、常见环境照度值

阴天室内：5—50Lux
阴天室外：50—500Lux
晴天室内：100—1000Lux
阅读书刊时所需的照度：50—60