一、概述

智能温湿度巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与各类温湿度传感器、变送器配合使用，可对多路温湿度过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。采用单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。集多种输入型号、输出方式于一机。采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。

二、主要技术指标

输入信号：0-1V温湿度变送器

测量精度：±0.2％FS，仪器自动对时漂、温漂进行校正,在整个使用温度范围(0～50℃)内长时间地保证测量精度。

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：双排四位LED数码管，上排显示测量值，下排显示通道号

采样周期：0.5S，带通讯仪表每秒采集八路。

报警输出：仪表可以带多达12个继电器报警输出，220V/3A。

变送输出：可选择相应通道带 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V，隔离输出，精度：±0.2％FS

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232

波特率1200～9600bps内部自由设定

工作环境：温度0～50℃  湿度<85％RH

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

外形尺寸：160×80×120mm(盘装横式)  80×160×120mm（盘装竖式）320×120×270mm（台式）

三、功能特点

万能输入功能

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

自动巡检、手动定检可自由切换

四、  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
|  |  | 智能巡检仪 |
| 外 形 尺 寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 通道数 | □ |  | 1-64路，A规格仪表最多32路 |
| 报警输出 | J1 |  | 各通道统一上限报警 |
|  | J2 |  | 各通道统一下限报警 |
|  | J8 |  | 各通道独立报警（最多8路） |
| 变送输出 | O1 |  | 4～20mA输出 |
|  | O2 |  | 0～10mA输出 |
|  | O3 |  | 1～5V输出 |
|  | O4 |  | 0～5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

五、操作说明

（一）面板说明

1-24：1-24路报警状态指示灯

PV-测量值显示窗

SV-巡检通道显示窗

（二）按键功能

●—备用键。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

- —设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。下排显示输出时，按该键增加输出量。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。下排显示输出时，按该键减少输出量。

■—定检/巡检切换键，巡检状态下，按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可改变定检通道,再按此键又进入自动巡检。定检时，下排显示Xt/Xr(是第几通道温度测量，注：X代表数字1~9，t代表温度,r代表湿度)；巡检时下排显示-XX-。

（三）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过，如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。仪表在工作状态下，上排显示测量值，下排显示第几路。

（四）参数设定

(1)仪表在设定状态下，上排数码管显示参数提示符，下排显示设定值。

(2)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按■键，仪表也可以退出设定状态。

(3)按下En键，上排显示-Cd-，排显示800，▲或▼键将 800设成808, 再按En键，进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。

(4) -LP-：仪表巡检的路数，设为16表示仪表为测量16路信号。

(5)1-tL：仪表温度第一路量程下限值。

(6)1-tH：仪表温度第一路量程上限值。

(7)1-rL：仪表湿度第一路量程下限值。

(8)1-rH：仪表湿度第一路量程上限值。

(9)2-tL：仪表温度第2路量程下限值。

(10)2-tH：仪表温度第2路量程上限值。

(11)2-rL：仪表湿度第2路量程下限值。

(12)2-rH：仪表湿度第2路量程上限值。

······

(13) 1tHA：仪表温度第一路上限报警值。

(14)1tLA：仪表温度第一路下限报警值。

(15) 1rHA：仪表湿度第一路上限报警值。

(16)1rLA：仪表湿度第一路下限报警值。

(17) 2tHA：仪表温度第2路上限报警值。

(18)2tLA：仪表温度第2路下限报警值。

(19) 2rHA：仪表湿度第2路上限报警值。

(20)2rLA：仪表湿度第2路下限报警值。

······

(21)1tEo-：仪表温度第一路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

(22)1rEo-：仪表湿度第一路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

(23)2tEo-：仪表温度第2路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

(24)2rEo-：仪表湿度第2路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

······

(25)Addr—仪表编号，范围为1~99。

(26)bAUd—通讯波特率，范围为1200~9600。该参数要和用户配套打印机一致，出厂默认是1200。有些打印机出厂默认是9600。

(27)P-r－选择打印内容,设置为ON时为温湿度内容全打印,设置为OFF时关闭湿度打印功能。

当显示-End-表示参数设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV1          第一路测量值

4x0002	     PV2 	      第二路测量值

4x0003       PV3 	      第三路测量值

4x0016       PV16 	      第十六路测量值

4x0017       OUT	      SSR控制输出(可读写，范围0-1000,即0.0～100.0%)

例：读地址为1的仪表的PV（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV1、PV2两个数据，则可以发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B。写输出01 06 00 10 03 E8 88 B1(输出100.0%)

七、端子接线

八、打印说明

仪表的打印功能由仪表内增加的打印接口板及另配的打印单元（打印机及打印电源）完成，仪表内置硬件时钟，停电不影响。打印的通讯格式：1个启始位，8个数据位，1个停止位，无校验，波特率1200~9600可以设置。

(1)-yr-：设定仪表时钟年，范围00～99年

(2)-Ht-—设定仪表时钟××月××日。

(3)-Lt-—设定仪表时钟××时××分。

(4)-Pt-—设定仪表定时打印周期，范围1～9999分，设为00时不打印。

当显示-End-表示参数设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求。