YK-51LCD系列

智能单项功率电能表

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、概述与用途

YK-51LCD单项数显功率电能表测试对象为30~65Hz交流电压、电流信号，适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、单相功率、功率因素、有功功率，视在功率、电能频率等值，由 CPU实时采样、显示，通过RS485/RS232通讯接口，可直接与控制中心进行数据交换，实现自动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。仪表工作时可显示电压、电流、功率、频率等测量值以及累计功率。

二、主要主要技术指标

基本误差：0.5％FS

显    示：液晶显示，蓝底白字。

输入信号：标称输入AC电流0～5A，电压AC0-500V

| 交流电流输入 | 交流电压输入 |
| --- | --- |
| 0～5A直接输入 | 0～500V直接输入 |
| 5～2000A配电流互感器输入 | 500～2000V配电压互感器输入 |

过 量 程：持续：1.2倍满量程，瞬时：电流2倍/1秒，电压2倍/1秒

报警输出：二限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：4～20mA、0～10mA（负载电阻≤500Ω）1～5V、0～5V

通讯输出：隔离通讯接口RS485、RS232

波特率1200～9600bps内部自由设定

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

三、型号选择说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-51 |  | 单项功率表 |
| 外型尺寸 | LCD |  | 横式160×80×125 mm |
|  | LCD/S |  | 竖式80×160×125mm |
| 报警输出 | B□ |  | B0-B4：0-4点报警 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出 |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 输入信号 | I1 | 单相功率表 |
|  | I3 | 三相功率表 |
|  | I4 | 特殊功率表(电能表) |

四、操作说明

（一）面板显示

（一）按键说明

■—设定状态下，按下不动大于2秒钟则退出设定状态，工作状态下，切换显示画面。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

（三）参数设定

（1）按下En键，窗口显示输入密码，下排窗口显示800，用▲和▼键将800设成808, 再按En键才进入参数设置状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场非操作人员误修改参数。

(2)电压小数点：电压小数点位数0~3，出厂值为1

(3)电压量程：电压值测量满量程值，出厂值为500.0

(4)电压修正：修正后显示值= 电压修正×电压前测量值。出厂值=1.000

(5)电压单位：（Mv/V/KV）

(6)电流小数点：电流小数点位数0~3，出厂值为3

(7)电流量程：电流值测量满量程值，出厂值为5.000

(8)电流修正：修正后显示值= 电流修正×电流前测量值。出厂值=1.000

(9)电流单位：（mA/A/KA）

(10)功率小数点：功率小数点位数0~3，出厂值为1

(11)功率单位：（W/MW/KW）

(12) 通讯地址：通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(13) 波特率—通讯的波特率，范围1200～9600。

设定的参数根据用户要求可能有变动，内容上有增减以满足个性化需求。

五、清零

仪表的累计电能可以通过按键设置密码清零，设置密码时，将密码800设置为798后按En键清零画面。

六、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，测量值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。如要求测量功率为0时输出4.0mA,200KW时输出20.0mA，则bS-L=0.0，bS-H=200.0。那么仪表测量功率为100.0时，输出12.0mA。

七、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，使用其中的03、06号命令，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4001 | 电压测量值 | 11 | 累计无功功率高位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4002 | 电流测量值 | 12 | 累计无功功率低位 |  |  |
| 4003 | 功率因数测量值 | 13 | 累计写1清零 |  |  |
| 4004 | 有功功率 |  |  |  |  |
| 4005 | 视在功率 |  |  |  |  |
| 4006 | 无功功率 |  |  |  |  |
| 4007 | 累计有功功率高位 |  |  |  |  |
| 4008 | 累计有功功率低位 |  |  |  |  |
| 4009 | 累计视在功率高位 |  |  |  |  |
| 4010 | 累计视在功率低位 |  |  |  |  |

例：读仪表编号为1的仪表的PV和SV值（PV=651 ，SV=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b

返回数据为 01 03 04 02 8b 03 e8 8b 1f

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读两个数，c4 0b是校验码，返回数据中8b 1f是校验码，02 8b对应测量值651。

写SV=1234时，发送数据 01 06 00 01 04 d2 5a 97。 注意当输入信号是热电偶信号并且小数点为1时，测量值格式为小数点后一位，报警值报警复位值不带小数位。

八、端子接线：

LCD规格160×80mm

九、YK-51智能功率表的使用与订货注意事项

- 用户在使用前必须仔细阅读使用说明书，严格按照说明书规定的方法进行接线和操作设定，否则会影响到使用安全和仪表的正常运行；

- 用户订货前必须事先参考有关yk-53的产品说明，根据实际需要作功能选择；

- 用户在订货时请标明测量的功率值等级，以便为您提供最佳面板显示单位;

- 用户在订货时无特殊说明时，我们将提供三相三线制功率表;

- 请按照规定的相位接入电流、电压信号，切勿接反;

- 未经许可，不得擅自拆开仪表;

- 本产品附件：安装配件　1付，说明书　1份，合格证　1份;

- 本产品自出厂之日起质保1年，终身维修;