智能18B20温度巡检仪

使用说明书

一、概述

智能DS18B20数字温度巡检仪采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠 ,抗干扰能力强, 与DS18B20温度传感器配合使用，可对多路温度工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。采用单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。集多种功能、输出方式于一机。采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。

二、主要技术指标

输入信号：DS18B20温度数字传感器。

测量精度： ±0.5°C。

分 辨 力：0.1°C

显示方式：双排四位LED数码管，上排显示测量值，下排显示通道号

采样周期：1S。

报警输出：仪表可以带多达16个继电器报警输出，220V/3A。

变送输出：可选择相应通道带 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V，隔离输出，精度：±0.2％FS

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232

波特率1200～9600bps内部自由设定

工作环境：温度0～50℃  湿度<85％RH

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V   功耗4W以下

外形尺寸：160×80×120mm(盘装横式)  80×160×120mm（盘装竖式）320×120×270mm（台式）

三、功能特点

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

自动巡检、手动定检可自由切换

四、  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-19-18B20 |  | 智能18B20温度巡检仪 |
| 外 形 尺 寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 通道数 | □□ |  |  |
| 报警输出 | H |  | 各通道统一上限报警 |
|  | L |  | 各通道统一下限报警 |
|  | D |  | 各通道独立报警（最多8路） |
| 变送输出 | X1 |  | 4～20mA输出 |
|  | X2 |  | 0～10mA输出 |
|  | X3 |  | 1～5V输出 |
|  | X4 |  | 0～5V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

五、操作说明

（一）面板说明

上排（红色LED）-测量值显示窗

下排（绿色LED）-巡检通道显示窗

（二）按键功能

●—备用。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

- —设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

■—定检/巡检切换键，巡检状态下，按下此键后,则停在某一通道上定检, 按▲或▼键可改变定检通道,再按此键又进入自动巡检。定检时，下排显示XX；巡检时下排显示-XX-。

（三）参数设定

(1)仪表在设定状态下，上排数码管显示参数提示符，下排显示设定值。

(2)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按■键，仪表也可以退出设定状态。

(3)按下En键，上排显示-Cd-，排显示800，▲或▼键将 800设成808, 再按En键，进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。

(4) -LP-：仪表巡检的路数，1~100。

(5)1-Eo-：仪表第一路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo。

(6)2-Eo-：仪表第二路固定误差修正值。

······

(19)Addr—仪表编号，范围为1~99。

(20)bAUd—通讯波特率，范围为1200~9600。

当显示-End-表示参数设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求。

六、18B20传感器写地址

按下En键，上排显示-Cd-，排显示800，按▲键将 800设成866, 再按En键，进入传感器写地址状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。上排显示传感器地址：t001，未接传感器时下排显示Err，接上传感器下排显示OK，按En键保存并进入第二支传感器写t002，要是单独接0XX通道，可以用▲或▼键改成上排t0XX地址，然后按En键保存，完成■键退出返回工作界面。（注：标定状态只能接1个18B20传感器）

七、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号    参数名	     含          义

4x0001	     PV1          第一路测量值

4x0002	     PV2 	      第二路测量值

4x0003       PV3 	      第三路测量值

4x0016       PV16 	      第十六路测量值

例：读地址为1的仪表的PV（PV1=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读PV1、PV2两个数据，则可以发送:01 03 00 00 00 02 C4 0B。

八、端子接线