一、概述

YK-985LCD系列智能流量积算（分析）仪，采用先进的微电脑芯片及技术，与2~8个流量传感器或变送器配合使用，计算出流量的和。可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

二、功能特点

- 线性积算、开方积算任意设定

- 瞬时流量、累积流量多种参数显示

- 小信号切除功能，切除范围0-5%可选

- 累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁

- 掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于10年，所有设定值掉电后永久保持

- 先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

- 支持多机通讯，通讯波特率300～9600bps仪表内部参数自由设定

- 可直接配接串行微型打印机

三、主要技术指标

流量输入信号：电压：0～5V、1～5V；电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA。

脉冲量流量输入：波形：矩形、正弦或三角波；幅度：大于4V（或根据用户要求任定）；频率范围：0～10KHZ。

基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字

分 辨 力：1/50000、16位A/D转换器

显示方式：宽屏液晶显示画面

采样周期：0.5S

报警输出：瞬时流量、累积流量、温度、压力二限报警，继电器输出触点容量  AC220V/3A

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V  精度：±0.2％FS

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——1200～9600bps可自由设定；也可接微型打印机。

馈电输出：DC24V/30mA（或根据用户要求配备）

电    源：开关电源 85～265VAC   功耗4W以下

使用环境：环境温度：0～50℃

相对湿度：<85%RH

外型尺寸：160mm×80mm×125 mm

  - 开孔尺寸：152mm×76mm

- 四、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-985LCD |  | 智能流量积算仪(液晶显示) |
| 外形尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm |
| 报警输出 | B1 |  | 瞬时流量上限报警 |
|  | B2 |  | 瞬时流量下限报警 |
|  | B3 |  | 瞬时流量上下限报警 |
|  | B4 |  | 累积流量上限报警 |
|  | B5 |  | 累积流量下限报警 |
|  | B6 |  | 累积流量上下限报警 |
| 变送输出 | X1 |  | 4-20mA输出 |
|  | X2 |  | 0-10mA输出 |
|  | X3 |  | 1-5V输出 |
|  | X4 |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 | P | 微型打印机 |
|  | R | 串行通讯RS232 |
|  | S | 串行通讯RS485 |
| 变送器供电电源 | V12 | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  |  | AC220V |
|  |  | W | DC24V |
| 流量输入信号 | L1 |  | 4-20mA、0-10mA、0-20 mA |
|  | L2 |  | 1-5V、0-5V |
|  | L3 |  | 脉冲频率： 0-10KHZ |
| 温度输入信号 | W1 |  | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  | W2 |  | 1-5V、0-5V |
|  | W3 |  | 热电阻：Pt100 |
|  | W4 |  | 热电偶：K、T、E |
| 压力输入信号 | Y1 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  | Y2 | 1-5V、0-5V |

五、操作说明

（一）仪表面板按键说明:

■－清零键，按下此键，显示清零密码 1230，用▲和▼键把1230设成1234后，再按En键确认，则完成累积量清零，输入其它值无效。

En－参数设定键，按下此键，可按次序输入参数，修改完毕一个参数请按En键存贮并进入下一个参数值的修改。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

若按住▲或▼不动，数值将快速增减，松手后停止。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（四）参数设定

(1)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下■键，仪表也可以退出设定状态。

(2)按下En键，显示“输入密码 1230”，用▲或▼键将 1230设成1234, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(3)流量信号，4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V可选。

注：输入信号选择对照表

| 提示符 | 输入信号内容 | 提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| K型 | 热电偶K型 | 4-20 | DC4―20mA |
| S型 | 热电偶S型 | 0-10 | DC0―10mA |
| E型 | 热电偶E型 | 0-20 | DC0―20mA |
| t型 | 热电偶T型 | 1-5V | DC1―5V |
| Pt100 | 热电阻Pt100 | 0-5V | DC0―5V |
| Cu50 | 热电阻Cu50 |  |  |

(4) 流量开方：流量输入为差压传感器选择“是”，进行开方运算，流量输入信号与显示值成开方关系，输入信号为8mA是，流量是满量程的一半；选择“否”，输入信号与显示值成线性关系。

(5)小信号切除：设定范围为0.0～5.0%，表示小信号切除点为信号量程的0～5.0%。

(6)流量单位：设置瞬时流量的单位，

(7)流量小数位数：依次设置1～4通道的瞬时流量精确到小数点后多少位，范围0～3。如设为1时，流量量程范围0.0~999.9。

(8)流量量程下限：依次设置1～4通道流量两量程下限。

(9)流量量程上限：依次设置1～4通道流量两量程下限。

(10)流量修正：依次设置1～4通道瞬时流量调零点校正系数，范围-99.9～99.9，修正后显示值=修正前测量值+修正值。

(11)总流量小数位数：设置总流量小数点后多少位，范围0～3。例如，四个通道流量之和范围不超过600,则可以设置小数位数为1，提高总瞬时流量精度，此时瞬时流量显示为XXX.X。该精度与变送输出精度有关。

(12)瞬时报警上限：当瞬时流量大于上限时，HA继电器常开点闭合。

(13)瞬时报警上限：当瞬时流量小p于下限时，LA继电器常开点闭合。

(14)累积流量上限: 当累积流量大于上限时，累计继电器上限报警。

(15)累积流量下限: 当累积流量小于下限时，累计继电器下限报警。

(16)流量变送输出下限：变送输出下限时对应的仪表瞬时流量量程下限。

(17)流量变送输出上限：变送输出上限时对应的仪表瞬时流量量程上限。

(18)通讯地址：仪表通讯，范围为1～99。

(19)波特率：仪表通讯波特率，范围为1200～9600。

(20)通讯协议：可以设置为Modbus协议或本公司自行开发的HC协议。

参数设置完成后，仪表自动返回测量状态。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485/422接口，直接与计算机通讯。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无奇偶校验﹑1个停止位。用户可以选择Modbus通讯协议和本公司自行开发的协议，前者几乎能和所有的组态软件连接，后者更适合用户自己编写计算机软件连接仪表。

Modbus通讯协议

仪表采用标准Modbus通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

参数代号        	       含    义

4x0001	                  第1路瞬时流量值

4x0002                    第2路瞬时流量值

4x0003	                  第3路瞬时流量值

4x0004	                  第4路瞬时流量值

4x0005	                  总瞬时流量值

4x0006                    累积流量高位

4x0007                    累积流量低位

例：读地址为1的仪表的第1、2路流量（流量1=651，流量2=1000）发送数据为 01 03 00 00 00 02 c4 0b，仪表返回数据为 01 03 04 02 8b 03 e8 8b 1f。

其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 02 表示读一个数，c4 0b是校验码，返回数据中8b 1f是校验码，02 8b对应流量651。注意：累积量=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择4x0006，数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

七、端子接线（如果和仪表端子不同，请参照仪表端子图）