# XZ-T20B

智能多路温度数字采集仪

# （使用说明）

# 北京宇科泰吉电子有限公司

# 一、概述

XZ-T20B型数字式温度采集仪是专门用于测量温度的设备，由北京宇科泰吉电子有限公司在多年的技术积累中精心研制而成。

XZ-T20B型数字式温度采集仪单台设备可以测量20个点的温度，既可以单独使用，也可以联网组成温度采集系统。与组态软件（世纪星/组态王等）配套，轻松组成温度采集系统。它外形美观大方，各设备间相互没有牵连，任何一只传感器损坏能被及时发现且不会影响整个系统的运行，彻底避免了同类设备牵一发而动全身的弊端。数字式温度采集仪可广泛应用于冶金化工电力、环保、气象、食品加工、农业种植、粮库监测等行业，具有价格合理、运行稳定可靠、使用简单方便等特点。本仪表主要用于冷却水测温监测。

采用最先进的数字温度传感器DS18B20双线并联采集数字温度，一致性好，温度精确度高，抗干扰，显示数字温度稳定，而且响应快。采用目前新一代红外遥控技术，使用红外遥控板外部操作，不用开箱即可操作。也可防止非工程师技术人员在现场误操作，减少了出错的几率。在防爆场合可以直接投入使用，使生产效率提高赢得效益所必备的自动化控制监控产品。本仪表配有标准RS485或RS232可与计算机、显示屏、PLC等组成测控系统。

二、主要技术指标：

电源输入：DC24V

最大功耗：<5W

通讯接口：RS485/RS232

通讯协议：MODBUS RTU协议

测温范围：-55℃～+125℃

可测点数：20点

探头距离：<100m

外形尺寸：200mm×300mm×100mm

工作温度：-40℃～＋60℃

环境湿度：0～85%RH

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位、24A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、操作说明

（一）按键说明

—切换键，在设定状态时，用于切换提示符与切换设定值。当仪表带蜂鸣器功能时，工作状态下按此键可消音，设定状态下按此键返回。

—设定值位移键，在设定状态时，用于移动设定的数值位。

—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

—设定值减少键，在设定状态时，用于减少数值。

（二）参数设定

工作状态下，上排显示测量值，下排根据设置内容显示。在设定状态下，仪表上排显示参数提示符，下排显示设定值。如果设定过程中约20秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。设置好一个参数后，再按键确认进入下一个参数设置状态

参数设定如下：

| 按键操作 | 数码显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 按参数设置 | -cd- | 800 | 用键将800设成808, 再按键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按键进行下一个参数设置。 |
|  | 按或对参数进行修改 | -LP- |  | 仪表巡检的路数，设为20表示仪表为测量20路信号。 |
|  |  | 1-Eo |  | 仪表第一路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+1-Eo |
|  |  | 1-FS |  | 调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=1-FS×（修正前的测量值+1-Eo）,出厂值1-FS=1.000。 |
|  |  | 2-Eo |  | 仪表第二路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+2-Eo |
|  |  | 2-FS |  | 调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=2-FS×（修正前的测量值+2-Eo）,出厂值2-FS=1.000。 |
|  |  | ······ |  | 以此类推设后面的零点满度修正。 |
|  |  | 19Eo |  | 仪表第19路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+19Eo |
|  |  | 19FS |  | 调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=19FS×（修正前的测量值+19Eo）,出厂值19FS=1.000。 |
|  |  | 20Eo |  | 仪表第20路固定误差修正值，范围为±99.9，显示值＝测量值+20Eo |
|  |  | 20FS |  | 调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=20FS×（修正前的测量值+20Eo）,出厂值20FS=1.000。 |
|  |  | Addr |  | 通讯地址即仪表编号，范围1～99 |
|  |  | bAUd |  | 通讯的波特率，范围1200～9600。 |
|  |  | -End |  | 参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。 |

四、端子接线

五、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯测量值返回值＝(测量值+误差修正）*满度修正。满度修正范围0.500～2.000,用户也可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4x001 | 第01路 测量值 | 4x041 | 第1路满度误差修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x002 | 第02路 测量值 | 4x042 | 第2路满度误差修正 |
| …… | …… | …… | …… |
| 4x019 | 第19路 测量值 | 4x059 | 第19路满度误差修正 |
| 4x020 | 第20路 测量值 | 4x060 | 第20路满度误差修正 |
| 4x021 | 第1路零点误差修正 | 4x061 | 通道数 |
| 4x022 | 第2路零点误差修正 | 4x062 | 通讯地址 |
| …… | …… | 4x063 | 通讯波特率 |
| 4x039 | 第19路零点误差修正 |  | 以下备用 |
| 4x040 | 第20路零点误差修正 |  |  |

六、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

七、订货须知

- 外形仪表尺寸，开孔尺寸大小，插入深度

- 输入信号类型与显示形式

- 输出类型与输出方式

- 通讯选择

- 馈电电流大小与电压，传感器的供电电源

- 仪表供电电源

- 可按客户要求特殊定做。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625 13651191826 13439112233

传真： 010-82112623

网址： www.yukeyb.com

邮箱： bjyktj@126.com

地址： 北京昌平区沙河沙阳路老牛湾西街二号