# 一、概述

本系列产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制，并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。

采用最新无跳线技术，使输入端口具备万能信号输入功能，只需通过改变内部参数，即可实现多种输入信号（各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号）之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善，降低了温度漂移，提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示（比例显示），使测量/控制值的显示更为清晰直观。

输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

- 适用范围

YK-101智能数字显示位移控制仪表是智能型、高精度的数显位移控制测量仪表，与位移传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的位移测控系统。

- 功能特点

万能输入功能（也可由客户指定输入信号类型）

自动校准和人工校准功能。

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高、采集稳定

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

二、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS，14位A/D转换器（最大18位A/D转换器，订货时注明）。

输入信号：·电阻电位计。

采样周期：0.05S（10~200次/秒，用户可选）

显    示：双排四位LED数码管显示。单排4位LED数码显示

报警输出：仪表可带多个继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器，可选择上限、下限控制，控制设定值和回差值全量程内自由设定

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

打印输出：RS232接口、TTL接口。

馈电输出：DC24V/30mA、DC12V/30mA

温度补偿：0～50冷端温度自动补偿，误差：±1℃

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃    (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

面板尺寸： 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、

72mm×72mm、48mm×48mm

三、型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-101 | D导轨安装DN35 | 智能数字单通道显示调节仪 |
| 外型 尺寸 | A/D | 单排四位显示 | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔76×152 |
|  | B |  | 方式96×96×110 mm 开孔92×92 |
|  | C |  | 横式96×48×110 mm 开孔92×44 |
|  | C/D | 单排四位显示 | 横式96×48×110 mm 开孔92×44 |
|  | C/S |  | 竖式48×96×110 mm 开孔44×92 |
|  | D |  | 方式72×72×110 mm 开孔68×68 |
|  | F |  | 方式48×48×110 mm 开孔44×44 |
| 报警输出 | J□ | 可做16路继电器 | J0-J4，0-4点报警输出 |
|  | K□ | 可做16路SSR | K0-K4，0-4个SSR输出 |
| 变送输出 | O1 |  | 4-20mA输出(最多8路模拟量输出) |
|  | O2 |  | 0-10mA输出 |
|  | O3 |  | 1-5V输出 |
|  | O4 |  | 0-5V输出 |
|  | O5 |  | 0-10V输出 |
|  | 注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

型号举例：YK-101AJ2O1SV24-4-20

YK-101系列智能单通道显示调节仪，外表尺寸160×80×125mm（开孔150×75mm），双排4位LED显示，二个继电器报警控制输出，4～20mA变送输出，带RS485隔离通讯接口，带DC24V馈电输出，输入信号4～20mA，供电电源85~265VAC（110~300VDC）。

四、端子接线

五、操作说明

（一）按键功能

●—手动打印键或其他特殊用途。

■—设定状态时，按该键退出设置状态。工作状态下按此键可清零。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个

设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

（二）上电自检

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表自检后，如果显示――表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

工作状态下，上排显示测量值，下排根据设置内容显示。在设定状态下，仪表上排显示参数提示符，下排显示设定值。如果设定过程中约20秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。设置好一个参数后，再按En键确认进入下一个参数设置状态。

参数设定如下：

| 按键操作 | 数码显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| En | 按下En键报警参数设置 | Loc | oFF | 上排显示窗出现Loc，下排显示窗显示oFF，必须按▲键把oFF改成on后，才能修改报警点设定值，当Loc设定为oFF时，报警点设定值禁止修改，只能浏览。 |
|  | 按▲或▼对参数进行修改 | J1HA |  | J1继电器报警点设定值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J1HF |  | J1继电器报警复位值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J2HA |  | J2继电器报警点设定值(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J2HF |  | J2继电器报警复位值(当J2-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J3HA |  | J3继电器报警点设定值(当J3-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J3HF |  | J3继电器报警复位值(当J3-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J4HA |  | J4继电器报警点设定值(当J4-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | J4HF |  | J4继电器报警复位值(当J4-H设为OFF时则此项关闭)。 |
|  |  | -cd- | 800 | 二级参数密码，用▲键将800设成808, 再按En键，才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。 |
|  |  | Sn |  | 仪表输入信号类型（参见输入类型表） |
|  |  | dot |  | 小数点位置，范围0～3，如dot=2，则显示格式为XX.XX。对于热电阻、热电偶等温度信号，最大设置为1，即显示分辨率为0.1℃，在1000度以上自动转换分辨率为1℃。 |
|  |  | inPL |  | 线性输入下限对应显示值，即仪表量程下限，范围-1999～9999。 |
|  |  | inPH |  | 线性输入上限对应显示值，即仪表量程上限，范围-1999～9999。 |
|  |  | J1-H |  | 1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。(报警参考 “报警说明”) |
|  |  |  |  | 以此设置J2-H,J3-H,J4-H,功能参见J1-H. |
|  |  | bS |  | 变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。 |
|  |  | bS-L |  | 变送输出下限时对应的仪表测量显示值。 |
|  |  | bS-H |  | 变送输出上限时对应的仪表测量显示值。（参见后面第九项“变送输出”） |
|  |  | oSEt |  | 调零点校正系数，修正后显示值=修正前测量值+oSEt,出厂值oSEt=0.0 |
|  |  | FSEt |  | 调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=FSEt×（修正前的测量值+oSEt）,出厂值FSEt=1.000。 |
|  |  | Lb |  | 数字滤波参数，设置范围为0～5。Lb越大，测量值越稳定，但响应也越慢。一般在测量值受到较大干扰时，可逐步增大Lb值，调整使测量值间跳动小于2～5个字。在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。 |
|  |  | Addr |  | 通讯地址即仪表编号，范围1～99 |
|  |  | bAUd |  | 通讯的波特率，范围1200～9600。 |
|  |  | LdiS |  | 仪表工作时下排显示值，显示项目为J1HA、J2HA、J3HA、J4HA、Addr、OFF，如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,只有显示功能的仪表选择此方式,如果设为Addr则仪表工作时下排显示仪表通讯地址。 |
|  |  | -End |  | 参数设置结束，显示-End，仪表自动进入运行状态。 |

六、报警

该仪表可带多个继电器，每个继电器可以设置超高、超低报警、禁止报警方式，并且采用报警回差方式避免继电器频繁动作。当某个继电器处于报警状态时，对应的继电器常开触点闭合，对应指示灯亮。以J1报警点报警为例：

如果此报警点报警方式设为上限报警（即J1-H设为-HH-），当测量值大于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值下降到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为上限报警时，报警值J1HA要大于报警复位值J1HF。

如果此报警点报警方式设为下限报警（即J1-H设为-LL-），当测量值小于J1HA时，仪表进入报警状态，当测量值上升到J1HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值高于J1HF时，仪表才解除报警状态。设置为下限报警时，报警值J1HA要小于报警复位值J1HF。

七、变送输出

仪表可把测量值变送输出为标准信号，输出形式由“bS”参数确定，测量值变送范围由“bS-L”及“bS-H”参数确定。如测量温度信号PT100，要求0℃时输出4.0mA,150℃时输出20.0mA，则bS=4-20,bS-L=0.0，bS-H=150.0。那么仪表显示75.0℃时，输出12.0mA。

八、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯测量值返回值＝(测量值+误差修正）*满度修正。满度修正范围0.500～2.000,用户也可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4001 | 测量值 | 4011 | dot 小数点 | 4021 | oSEt调零修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4002 | J1HA | 4012 | inpL(量程下限) | 4022 | FSEt—满度修正 |
| 4003 | J2HA | 4013 | inpH(量程上限) | 4023 | Lb数字滤波 |
| 4004 | J3HA | 4014 | J1-H(J1报警方式) | 4024 | LdiS(下排显示) |
| 4005 | J4HA | 4015 | J2-H(J2报警方式) | 4025 | Addr通讯地址 |
| 4006 | J1HF | 4016 | J3-H(J3报警方式) | 4026 | bAUd波特率 |
| 4007 | J2HF | 4017 | J4-H(J4报警方式) | 4027 | 清零，写1清零 |
| 4008 | J3HF | 4018 | bS(变送输出方式) | 4028 | 峰值，写0清峰值 |
| 4009 | J4HF | 4019 | bS-L(变送下限) | 4029 |  |
| 4010 | Sn(输入信号类型) | 4020 | bS-H(变送上限) |  |  |

九、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

十、常见故障处理

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不亮 | 电源线没接好或仪表故障 | 检查电源线是否松动或接错，检查电源电压是否属正常范围，与厂家或经销商联系 |
| 仪表显示---- | 传感器故障 | 检查传感器是否有断偶、断阻或断线的情况 |
|  | 分度号选择错误 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错误 | 正确接入信号线，热电阻请按三线制接入 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错误 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错误 | 正确接入信号线 |
| 继电器误动作 | 报警输出方式错误 | 参照说明书选择所需的报警方式 |
| 无变送输出 | 变送输出方式错误 | 参照说明书选择所需的变送输出方式或仪表端子 |
|  | 输出接线错误 | 请正确接线 |
| 通讯异常 | 通讯地址设置错误 通讯地址波特率错误 通讯口接线错误 | 重新设置正确的通讯地址 重新设置正确的通讯波特率 检查接线并正确接入，计算机串口坏 |

YK-101系列

智能位移数显测控仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司