# 一、概述

YK-26系列智能计米，计数，累计数值是每个生产运行中重复千遍的过程。数量计数的重要工具是累加计数器。与编码器、霍尔传感器、光电传感器、接近开关、触点、电子光栅尺等相组合，计米器同样可以采集和显示长度或位置。带有继电器可以控制计数的数量长度等。带有RS232/RS485通讯接口可以与显示大屏、微型打印机、计算机连接组成测控系统。用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业，实现对数量的记录和控制。

二、主要特点：

- 采用当今先进的单片微机作主机，减少了外围部件，提高了可靠性。

- 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术，注重现场容错能力，使整机具有很强的抗干扰能力。

- 采用双排4位LED数码显示。或单排6位8位可选。

三、主要技术指标

基本误差：±1

显    示：双排4位LED数码管显示，上排显示测量值，下排显示设定值。单排6位显示或8位显示。

输入信号：编码器、光栅尺、NPN、PNP、开关量、TTL电平等

报警输出：继电器，（可以带四个继电器）输出，触点容量AC220V/3A

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V

馈电输出：DC24V/30mA

电    源：开关电源 85～265VAC可选DC24V供电

功    耗：4W

工作环境：0～50℃  <85％RH

面板尺寸：160×80mm、96×96mm、96×48mm 、72×72mm

开孔尺寸：150×75mm、92×92mm、92×44mm、68×68mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以200次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-26 |  | 智能计数器计米器 |
| 外形尺寸 | A | 双4位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  | A/S | 双4位显示 | 竖式80×160×125mm开孔75×150 |
|  | A/L | 单排6位显示 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  | A/B | 上排4位，下排8位 | 横式160×80×125 mm开孔150×75 |
|  | B | 双4位显示 | 方式96×96×110 mm开孔90×90 |
|  | B/L | 双排6位显示 | 方式96×96×110 mm开孔90×90 |
|  | C | 双4位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/L | 单排6位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/B | 单排8位显示 | 横式96×48×110 mm开孔90×42 |
|  | C/S | 双4位显示 | 竖式48×96×110 mm开孔42×90 |
|  | D | 双4位显示 | 竖式72×72×110 mm开孔68×68 |
|  | F | 双4位显示 | 竖式48×48×110 mm开孔42×42 |
|  | T | 按客户要求来做 | 特殊/自定表壳。（开孔尺寸可+1） |
|  | 报警点数 | K□ | 最多16个继电器 | J0无报警输出；J1-1个继电器输出 |
|  | 通讯 输 出 | P |  | 微型打印机 |
|  |  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  |  | S |  | 串行通讯RS485 |
|  | 配 电 电 源 |  |  | 无馈电输出 |
|  |  | V5 |  | 带DC5V馈电输出 |
|  |  | V12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  |  | V24 |  | 带DC24V馈电输出 |
|  | 供 电 电 源 |  |  | 85~265VAC供电110~300VDC |
|  |  | W |  | DC10~40V供电 |
|  | 计数器输入信号 计米器输入信号 | Ｋ | 开关量 |
|  |  | NPN | NPN光电脉冲 |
|  |  | PNP | PNP光电脉冲 |
|  |  | Z | 电阻0-5K/10K等 |
|  |  | I | 双向SSI信号编码器 |

四、操作说明

Ⅰ、上电自检

⑴按仪表端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶接通电源后仪表显示HELO字样表示仪表自检通过，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。仪表上排显示测量值，下排显示J1HA报警值。

Ⅱ、按键功能

■—工作状态下按该键清零。清零端子与公共地短接一下也可清零。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—在设定状态时，用于增加设定值。

▼—在设定状态时，用于减少设定值。

Ⅲ、参数设定

按住En键不动约1秒钟后仪表上排显示-Cd-，下排出现800，用▲键将800设成808后再按En键才进入参数设定状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场操作人员误修改参数。

（1）dot1： 测量值的小数位数。如需要计量的总长度为300mm，可以设置dot1=1或dot1=0。

（2）K1：系数K1，K1的小数点位数由dot1决定。

（3）dot2：系数K2的小数点位数。

（4）K2： 系数K2。仪表系数为K1/K2，仪表显示值＝计数值×K1/K2。

系数设置举例：使用前先把K1与K2系数设成1，比如实际计数计量12个， 仪表数值显示为2782，则K1/K2=12/2728;K1=12，K2=2728。

（5）J1-H—J1继电器报警方式。设定为HH表示高于第1报警点设定值时报警（上限报警），设定为LL表示低于第1报警点设定值时报警（下限报警），设定为oFF时表示此点报警禁止，未使用。

(6)J1HA—第1报警点设定值。

（7）J2-H—J2继电器报警方式。

（8）J2HA—第2报警点设定值。

(9) J3-H—J3继电器报警方式。

（10）J3HA—第3报警点设定值。

(11) J4-H—J4继电器报警方式。

（12）J4HA—第4报警点设定值。

（13）bs-L—变送输出量程下限。（PV显示最小值）

（14）bs-H—变送输出量程上限。（PV显示最大值）

（15）Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

（16）bAUd—通讯的波特率，范围1200～9600。

出现-End表示仪表参数设定完毕，2秒钟后仪表进入工作状态。

如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。

五、报警

⑴仪表进入J1报警点报警状态时，J1继电器常开触点闭合，J1灯亮。

⑵仪表进入J2报警点报警状态时，J2常开触点闭合，J2灯亮。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4001 | 计数量高位 |
| --- | --- |
| 4002 | 计数量低位 |
| 4003 | J1HA高位 |
| 4004 | J1HA低位 |
| 4005 | J2HA高位 |
| 4006 | J2HA低位 |
| 4007 | 写1清零 |
| 4008 | 备用 |
| 4009 | 备用 |
| 4010 |  |

例：读地址为1的仪表的PV（PV=1000）值

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

七、端子接线

160×80×125尺寸的仪表接线

# 96×96×110尺寸的仪表接线

# D72×72×110尺寸的仪表接线

八、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

承蒙惠购本公司仪表，不胜感激。

敬请事先详阅本说明书，以便于正确使用。

本仪表虽然在严格的品质管理下制造出厂，但万一发生不正常事项或遇到意外情况，

敬请通知本公司生产部、技术服务部或当地供货商联系。

您的需要是对我们的最大支持！

YK-26系列

智能光栅表

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司