# 智能流量频率变送仪表使用说明书

# 一、概述

- 适用范围

本系列智能数字显示流量频率仪表是智能型、高精度的数显流量频率控制测量仪表，与涡街、涡轮、电磁流量计频率传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的流量频率测控系统。(可以测量电压、电流、转速、频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。可以带峰值，谷值。订货请来电说明。)

二、主要技术指标

基本误差：0.2％FS，14位A/D转换器（最大18位A/D转换器，订货时注明）。

输入信号：·NPN、PNP、开关量

·电　流: 0～10mA、4～20mA等（输入阻抗≤250Ω）

·电　压: 0～5V、1V～5V、mV等（输入阻抗≥1MΩ）

采样周期：0.2S（10~200次/秒，用户可选）

显    示：双排4位LED数码管显示。

报警输出：仪表可带多个继电器输出，继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器，可选择上限、下限控制，控制设定值和回差值全量程内自由设定

变送输出：4～20mA、0～10/20mA（负载电阻≤250Ω，负载过大需注明）

1～5V、0～5V、0～10V（负载电阻≥200KΩ）。

采用12位数字D/A芯片，隔离输出。

通讯输出：隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200～9600bps

馈电输出：DC24V/30mA、DC12V/30mA

温度补偿：0～50冷端温度自动补偿，误差：±1℃

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V或DC12V

功    耗：4W

环境温度：(-20～70)℃ （常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃   (热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

面板尺寸： 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、72mm×72mm、48mm×48mm

（本公司仪表自行研发生产，种类多，功能全，如用户可选快速采样，最快可以500次/秒，高精度18位A/D采集，高精度16位D/A输出，输入信号20段曲线修正，满5位显示或6位显示，液晶显示，特殊的输入信号，多个继电器报警蜂鸣器输出，大功率的馈电输出等，订货时注明）

三、端子接线

⑴C规格96×48×100尺寸的仪表

四、操作说明

（一）按键功能

■—在设定状态时，用于切换显示参数提示符和相应的设定值。

En—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。

（二）上电自检

按仪表的端子接线图连接好仪表的接线，正确无误后方可打开电源。仪表自检后，如果显示――表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误。仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

（三）参数设定

按住En键不动，超过2秒钟后仪表显示-Cd-，按下■键出现800，用▲键将800设成808后再按En键才进入参数设定状态，输入其他值无效，这主要是为了防止现场操作人员误修改参数。

(2)Fdot—仪表分频系数的小数点，范围0～3 。

(3)FSEt—仪表分频的系数，范围0.001～9999。

(3)-KK-—仪表除以倍率系数，范围1～9999。

(4)dot—仪表测量显示小数点位数，范围0～3。该参数请对照实际显示大小设置，如显示值在0-99范围内，建议dot=2，或dot=1。

注：计算方法：仪表接涡轮传感器测量流量，按每小时计算则FSEt=3600/仪表常数/-KK-。例如：仪表常数为344.5/L, FSEt=3600/344.5=10.45,按 则设置Fdot=2，FSEt=10.45，仪表显示单位为L3/h；如果仪表按m3/h，可换算为m3/h。则FSEt=3600/344.5=10.45,按 则设置Fdot=2，FSEt=10.45，-KK-=1000.

(5) dot—变送输出量程和报警值小数点位数设定，范围0～3。该参数请对照实际显示大小设置，如显示值在0-99范围内，建议dot=2，或dot=1。

(6)Lb—采集阻尼系数设置，数越大阻尼越大，反之越灵敏。

(7)tS—由于脉冲信号的频率特性，当脉冲信号从有到无时，仪表显示为0的时间，范围1-5，设置越大，归0越慢。设置为1测量频率最低1HZ，设置为5测量频率最低为0.01HZ。

(8)J1-H—J1继电器报警方式。设定为-HH-表示测量值超高报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值超低报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。

(9) J1HA：J1报警点设定值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

(10)J1HF：J1报警回差值(当J1-H设为OFF时则此项关闭)。

依次设置J2、J3、J4的报警参数。

(11) bS—变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA几种方式。

(11) bS-L—变送输出下限时对应的仪表量程下限。

(12) bS-H—变送输出上限时对应的仪表量程上限。该仪表变送输出频率信号，范围50-200HZ。 例如设置bS-L=0，bS-H=6000，当测量显示为0时，输出50HZ，测量显示为6000时，输出200HZ，测量显示为3000时，输出125HZ。

(13)Addr—通讯地址即仪表编号，范围1～99。

(14) bAUd—通讯的波特率，范围300～2400。

(15) LdiS—仪表工作时下排显示值，显示项目为J1HA、J2HA、J3HA、J4HAA、Addr、OFF,如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,单显示仪表选择此方式。

五、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。