YK-214系列

智能设备运行时间记录仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

# 一、概述

YK－214LCD系列设备运行时间记录仪，采用先进的微电脑芯片及技术，对现场开关量信号、电平信号进行测量显示、存储及通讯，可以采用128*64宽温液晶显示或4排LED数码管显示。（用液晶显示请书面说明）

YK-214LCD系列设备运行时间记录仪表具有多路开关量输入，并能根据系统时间把开关量的闭合、断开时间记录下来。用来记录设备的开关次数与开关时间，通过按键浏览记录数据。每路开关量可以记录3万组数据，数据包含开关量动作的时间（年月日）、状态，数据记录采用先进先出循环记录方式。仪表内置硬件时钟，停电不影响时钟运行。

YK-214LCD记录仪可根据客户要求做成脉冲信号，TTL电平信号输入的记录仪，可带RS232或RS485的通讯接口与PLC，计算机等现场工业设备连接构成工业测控系统。仪表内部带有可充电电池供时钟运行，仪表长期不使用时建议每六个月通电24小时使电池充电。

二、主要技术指标

1·输入信号：无源开关量接点，脉冲信号，TTL电平等

2·显示方式：宽温蓝屏白字高亮LCD显示屏。

3·记录数据容量：每通道30000条。

4·报警输出：仪表可以带多达16个继电器报警输出，220V/3A。（订货说明）

5·通讯输出：隔离通讯接口RS485（标准Modbus-RTU通讯协议）

波特率1200～9600bps内部自由设定

6·工作环境：温度0～50℃  湿度<85％RH

7·电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V  功耗<4W

8·外形尺寸：160×80×120mm(盘装横式)  80×160×120mm（盘装竖式）320×120×270mm（台式）

可带串行通讯接口，可与各种带串行接口的设备进行双向通讯，组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。

可以配USB接口，用户使用U盘将数据导出到U盘中，使用Excle表格可以打开。

三、  型号说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-214 | LCD | 智能设备运行时间记录仪 |
| 外 形 尺 寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔152×76 |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔76×152 |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 通道数 | □□ |  | 1-8路 |
| 报警输出 | H |  | 各通道统一上限报警 |
|  | L |  | 各通道统一下限报警 |
|  | D |  | 各通道独立报警（最多8路） |
| 输入信号 | K |  | 开关量，接点信号（无源） |
|  | M |  | 脉冲信号 |
|  | T |  | TTL电平 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
|  | U |  | USB数据导出 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

该系列仪表有全英文操作界面，需要英文版本定货时请注明。

四、操作说明

I、按键说明

■—在设置状态和浏览状态下，按该键选择要查看参数。

En—在设置状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。

▲ —在设置状态时，用于增加设定值。或查询报警状态。

▼ —在设置状态时，用于减少设定值。或查询报警状态。

II、显示说明

仪表在工作状态下，显示系统时间，工作状态。

仪表显示工作状态画面：

III、参数设置

按下En键，显示输入密码800，用▲把800设成808可以进入设置参数。

(1)检测路数：可以设置要检测的路数设置。范围1~8

(2)滤波次数，范围1－30次，连续多次检测到开关量动作以后才确定输入有变化。当设置为20时，判断时间约5秒。

(3)J1输出：选择J1继电器是否输出，选择是J1继电器输出，选择否继电器不输出。

(4)显示方式：仪表面板显示模式，有（正常/报警），（断开/闭合），（运行/停止），（开机/关机）可供选择，按▲或▼选择。

(5)通讯地址：仪表的通讯地址，范围1～99。

(6) 波特率：通讯的波特率，范围1200～9600。

(7) 时钟年：设置年的日期，例如11，是2011年。

(8)时钟日期：设置当前月日。

(9)时钟时间：设置当前时间。

设置完毕后，仪表退出设置状态自动进入工作状态。

IV记录浏览

按下En键，显示输入密码800，用▲把800设成818可以进入存储数据浏览状态。

查询记录画面

V记录清除

记录仪数据按下En键，显示输入密码800，用▼把800设成798可以进入记录清零状态。

五、端子接线

六、开关量记录仪的应用

开关量记录仪检测设备的启动停止，对工厂设备进行检测，记录使用情况。以保证工厂仪器设备的故障排除使用情况。

本产品采用表面封装模块化工艺，大大提高了仪表的抗干扰能力，具有显示、控制、通讯等功能，适用于设备使用情况的显示及记录。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、通信、烟草、航天基地等领域。

七、USB数据导出

仪表可以带USB接口，把数据导出到U盘中。U盘需FAT或FAT32格式，生成文件为*.xls的表格数据文件。如生成文件文件0316-1.XLS，表示3月16日导出的文件，第一个通道的记录数据。输入密码时，将密码800改为816后进入数据导出界面，确认后将记录的数据导出到U盘中。

图中：第一行表示第一通道的记录数据，记录数192表示记录了192条。 第二行表示在03月16日 11:21:40，第一通道闭合。第三、四行表示在11:21:41断开。

文件打开后如下图：

使用U盘存储器，最好先清空U盘中的数据文件或者格式化U盘。

八、通讯说明

本仪表可另RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

| 4x000 | 第一路输入状态 |
| --- | --- |
| 4x001 | 第二路输入状态 |
| 4x002 | 第三路输入状态 |
| 4x003 | 第四路输入状态 |
| 4x004 | 第五路输入状态 |
| 4x005 | 第六路输入状态 |
| 4x006 | 第七路输入状态 |
| 4x007 | 第八路输入状态 |
| 4x008 | 系统时钟 年 |
| 4x009 | 系统时钟 月日 |
| 4x010 | 系统时钟 时分 |

例：读地址为1的仪表的第一路输入状态值(输入接点闭合时状态值为1，断开时为0)

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 00 01 79 84 (其中00 01表示状态值为1，输入1接点闭合)，01 是仪表地址，03是功能号，00、00是寄存器起始地址，00、01 表示读一个数，84、0A是校验码，返回数据中79 84是校验码。如果要读第一、二两个输入状态的数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B。

九、质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址： www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.com

地址： 北京昌平区沙河沙阳路老牛湾西街2号