YK-816多通道隔离温度RS485采集器

使用说明书

# 一、概述

YK816系列多通道PT100/PT1000隔离转换RS485采集器，是高性能数据采集器。该采集器具有16路电阻PT100/PT1000输入，通道之间全隔离输入。使用高速的16位A/D采样芯片，使系统采集快、精度高。通过RS485接口与计算机、触摸屏或PLC连接，采用Modbus—RTU通讯协议，适配国内外各种组态软件。用户用多个采集器可以组建自己的数据采集系统，也可以和可编程控制器PLC共同使用。可以带多路模拟量、开关量输出。

二、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS±1个字

输入信号：热 电 阻 Pt100

通讯输出：接口RS485，波特率2400或9600bps

电    源：DC24V

功    耗：<1W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

尺    寸：100×60×20mm

三、端子接线

如图，仪表采用三线制测量电阻信号，每八个通道公用一个公共端。测试仪采用DC24V电源供电。

四、通讯说明

通讯数据格式为10位：1位起始位、8位数据位、无奇偶校验位、1位停止位。

该设备采用标准Modbus-RTU通讯协议，几乎能和所有的组态软件连接，可以连接组态王、力控、世纪星、Fix、InTouch等国内国际的组态软件，省去了用户连接软件的烦恼。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。数据为整型16位。16路测量值数据从寄存器01开始到16，测量值数据只读属性。各路误差修正从17到32，通讯地址、波特率为33、34，这些数据可读写。使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

4x0001	              第1路测量值

4x0002	              第2路测量值

4x0003                第3路测量值

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16路数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

写第一路误差修正=123时，发送数据 01 06 00 10 00 7B C8 2C。其中10表示第要写入的寄存器号。通讯返回值＝测量值+误差修正，误差修正范围-100.0～100.0。用户可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。例如：更改通讯地址为08h,可以发送F8 06 00 20 00 08 9D AF。仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

| 寄存器地址 (十六进制) | 说明 |
| --- | --- |
| 00 | 第01路测量值 |
| 01 | 第02路测量值 |
| ······· |
| 0F | 第16路测量值 |
| 10 | 第1路修正 |
| 11 | 第2路修正 |
| ······· |
| 19 | 第10路修正 |
| 1A | 第11路修正 |
| 1B | 第12路修正 |
| 1C | 第13路修正 |
| 1D | 第14路修正 |
| 1E | 第15路修正 |
| 1F | 第16路修正 |
| 20 | 通讯地址 |
| 21 | 通讯波特率 |
| 22 | 不接传感器显示值 |

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.yuke18.com

邮箱： 1428531558@qq.com

地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号