YK-01DG导轨式高精度隔离变送器

一、用   途

YK-01D采用先进的电路模块集成技术组成转换器，可与不同的温度，压力，液位，流量，重量传感器连接，用以实现对环境温度和介质的测量，输出标准的RS485或RS232信号或电压电流信号。 可以与PC机，PLC等实现工控监测连接。抗干扰能力强，远传不受其它设备影响。输入、输出选择范围宽，准确度高，电 源可选择，导轨安装便于检测与维护。广泛用于各种对温度集中测量的监控系统中。

二、主要技术特点

高精度、宽量程，高可靠性和稳定性,隔离与变送一体

体积小巧　、轻便，安装方便，可便携

采用专有线路，线性好，传输距离长.

抗干扰能力强  解决现场干扰的难题

标准DIN35导轨安装，装卸方便,适合密集安装

三、技术参数

1、 测量范围：客户指定 
2、 输　　出：0-10mA  0-20mA  4—20mA；　0-5V，0-10V　1-5V　0-100mV　　　　　
3、 精　　度：±0.2%FS，±0.5%FS

4、 供　　电：24VDC　 12VDC     15VDC

5、负载能力：≤300欧（电流输出），

≥5K欧（电压输出）

输入线阻：≤50欧

外   型：98×41×25mm

四、选型说明

| 代码 | 说 明 :输入/输出/电源/三方全隔离 |
| --- | --- |
| YK-01 | D | 滑轨式(导轨式) |
| 输入信号 | P | 配PT100温度传感器(量程范围) |
|  | C | 配CU50温度传感器(量程范围) |
|  | K | 配K分度温度传感器(量程范围) |
|  | S | 配S分度温度传感器(量程范围) |
|  | E | 配E分度温度传感器(量程范围) |
|  | T | 配T分度温度传感器(量程范围) |
|  | J | 配J分度温度传感器(量程范围) |
|  | mA | 0-10mA、0-20mA、4-20mA、其它范围（0-50mA） |
|  | V | 0-5V、0-10V、1-5V、0-220mV、1-5V、0-24mV |
| 输出信号 | R | RS232 |
|  | S | RS485 |
|  | Sn1 | 0-10mA、0-20mA、4-20mA |
|  | Sn2 | 0-5V、0-10V、1-5V |

五、通讯说明

本设备配有RS232或RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。

RS485通讯协议

Modbus通讯协议以字为单位，一个字等于16位，即两个字节

读指令（实时压力值）

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 04 | 寄存器 地址高 | 寄存器 地址低 | 寄存器 长度高位 | 寄存器长度低位 | CRC低 | CRC高 |

注：寄存器地址为00 00 ，长度为00 02

返回（实时压力值）

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 04 | 数据 长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | CRC低 | CRC高 |

注：返回数据类型为浮点数，高字节在前

通讯模块：通讯密码为21071(524F)，寄存器地址皆为00 00

读指令 （子机地址与波特率）

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 41 | 通讯密码 Hi Lo | 寄存器地址 Hi Lo | 读取字数量 Hi Lo | CRC Hi Lo |

注：读取数量为00 02，即子机地址与波特率

返回（子机地址与波特率）

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 41 | 返回字节的数量 | 返回数据 Hi Lo | 返回数据 Hi Lo | CRC Hi Lo |

注：返回数据04与05字节为子机地址，06与07为波特率

写指令 （子机地址与波特率）

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 42 | 通讯密码 Hi Lo | 寄存器地址 Hi Lo | 写入字数量 Hi Lo | 写入字节数量 | 写入数据 Hi Lo | 写入数据 Hi Lo | CRC Hi Lo |

注：写入数据09 10字节为子机地址，11 12字节为波特率。波特率写入方式：实际波特率，如波特率9600，即写入28 50（9600的十六进制）

返回（子机地址与波特率）

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子机地址 | 42 | 寄存器地址 Hi Lo | 写入的字数量 Hi Lo | CRC Hi Lo |
| 寄存器 | 含 义 |  |
| 4x000 | 测量值 高4位 |  |
| 4x001 | 测量值低4位 |  |
| 4x008 | 通讯地址 | 出厂预置为1，范围1-99 |
| 4x008 | 通讯波特率 | 出厂预置为9600，范围2400或9600。 |
| 04 | 通讯地址 |  |
| 05 | 通讯波特率 | 出厂预置为9600，范围2400或9600。 |