# YK-23LCD系列

# 智能频率转速测控仪

# 工程师操作说明

# 北京宇科泰吉电子有限公司

# 一、概述

# YK-23系列智能频率转速表是高精度测量、数据采集兼容的智能仪表，适用于转速、线速、频率、长度等物理量的精确测量及控制。具备报警、通讯、变送、馈电等多种辅助功能。输出采用当今先进的模块化结构，功能灵活配制，报警可任意阻态设置，脉冲输入最大可达到30KHZ。采用当今最通用的MODBUS通讯协议，波特率1200~9600。

# 二、主要技术指标

基本误差：0.2％FS±1个字

分 辨 力：1、0.1

显    示：宽温液晶显示，蓝底白字。

输入信号： 方波，正弦波，三角波。NPN,PNP。

电压：0-5V,1-5V,0-10V。电流：0-10Ma,0-20Ma,4-20ma

频率范围：0~20KHz   信号幅值：50mV~24V

报警输出：二限报警或四限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V

通讯输出：隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

馈电输出：DC24V/30mA 或DC12V 或DC5V

电    源：开关电源 85～265VAC

功    耗：5W

# 环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH(不凝露)

三、型号选型说明

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| YK-23LCD | 液晶显示 | 智能频率转速表 |
| 外形尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm开孔：152×76mm |
|  | A/S |  | 竖式80×160×125mm开孔：76×152mm |
|  | T |  | 台式320×120×250mm |
| 报警点数 | K□□ |  | K0无报警点输出，K1~K4，1到4点报警 |
| 变送输出 | O1 |  | 4～20mA输出 |
|  | O2 |  | 0～10mA输出 |
|  | O3 |  | 1～5V输出 |
|  | O4 |  | 0～5V输出 |
|  | O5 |  | 0～10V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 馈电 | V24 | 24V馈电输出 |
|  | V12 | 12V馈电输出 |
|  | M1 | NPN型脉冲 |
|  | M2 | PNP型脉冲 |
|  | M3 | TTL型脉冲 |
|  | M4 | 0-5V/4-20Ma 模拟量信号 |
|  | M5 | mV型小信号类型 |
| 供电电源 |  | 220VAC供电 |
|  | W | DC24V供电 |

型号举例：YK-23LCDAK2O1SV24M1

YK-23系列智能频率转速表，NPN脉冲信号输入，外形尺寸160×80×125mm开孔152×76mm，2个继电器报警控制输出，带4～20mA变送输出，带RS485通讯接口，带DC24V馈电输出，供电电源220VAC。（液晶屏显示） 注意：YK-23是数码管显示，YK-23LCD是液晶屏显示。

四、端子接线

160*80尺寸的端子接线图

注意：传感器接线说明：PNP传感器电源接13、信号接15,、电源负接16.

NPN传感器要把端子14与15短接，其余同PNP接线相同。

五、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，用于退出设置状态。工作状态下，按该键解除继电器报警。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（四）参数设定

(1)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下■键，仪表也可以退出设定状态。

(2)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将 800设成808, 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(3) 系数小数点—仪表分频系数小数点，范围0～3。

(4) 频率系数—仪表分频的系数，范围0.001～9999。仪表倍率参数，仪表显示=脉冲×频率系数。

(5) 测量值小数点—仪表显示的小数点，范围0～3。（设置不要超过仪表显示=脉冲×频率系数。）

(6) J1报警方式—J1继电器报警方式。设定为（上限报警）表示测量值超高报警（上限报警），设定为（下限报警）表示测量值超低报警（下限报警），设定为(关闭报警)时表示此点禁止报警。

(7) J1报警值—仪表测量值等于或大于设定值，仪表J1继电器常开点闭合，常闭点断开。对应J1	指示灯亮。

(8) J1复位值—仪表下降到该值，仪表J1继电器常开点断开，常闭点闭合开。对应J1	指示灯灭。

(9) J2报警方式—J2继电器报警方式。设定为（上限报警）表示测量值超高报警（上限报警），设定为（下限报警）表示测量值超低报警（下限报警），设定为(关闭报警)时表示此点禁止报警。

(10) J2报警值—仪表测量值等于或大于设定值，仪表J2继电器常开点闭合，常闭点断开。对应J2	指示灯亮。

(11) J2复位值—仪表下降到该值，仪表J2继电器常开点断开，常闭点闭合开。对应J2	指示灯灭。

(12)J3与J4同上。

(13)输出方式—变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、0-10V、4～20mA、0～10mA几种方式。

(14)变送下限—变送输出下限时对应的仪表量程下限。

(15)变送上限—变送输出上限时对应的仪表量程上限。

(16)滤波系数—数字滤波参数，设置范围为0～180。Lb越大，测量值越稳定，但响应也越慢。一般在测量值受到较大干扰时，可逐步增大Lb值，调整使测量值间跳动小于2～5个字。在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。

(17)低频检测—小信号检测（0-5）

(178) 通讯地址—即仪表编号，范围1～99

(19) 波特率—通讯的波特率，范围1200～9600。

(20)显示单位：设置显示单位，为空时不显示单位。特殊单位订货时请注明。

| (无单位) | ℃ | m3 | m/h | L/m | KN | W | ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa | % | Kg | T/h | m/s | V | KW | N |
| KPa | m | Hz | L/h | T/s | A | VA |  |
| MPa | T | KHz | m/m | L/s | mV | KVA |  |
| Bar | L | RPm | T/m | mm | mA | PH |  |

设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求，方便用户简单使用。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

通讯测量值返回值＝(测量值+误差修正）*满度修正。满度修正范围0.500～2.000,用户也可省略该测量误差校正，直接在上位机上做误差修正。

通讯地址范围1～99，波特率2400或9600可以设置。仪表有默认通讯地址248(0XF8),如果用户不清楚可以用默认地址测试，波特率为2400或9600。通讯地址、波特率更改后，需重新上电才能起效。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4x000 | 测量值（读） | 4x013 | J4报警方式（0,1,2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x001 | 系数小数点（读写） | 4x014 | J4报警值 |
| 4x002 | 频率系数（读写） | 4x015 | J4复位 |
| 4x003 | 测量值小数点（读写） | 4x016 | 变送方式 |
| 4x004 | J1报警方式（0,1,2） | 4x017 | 变送下限 |
| 4x005 | J1报警值 | 4x018 | 变送上限 |
| 4x006 | J1复位值 | 4x019 | 滤波系数 |
| 4x007 | J2报警方式（0,1,2） | 4x020 | 低频检测 |
| 4x008 | J2报警值 | 4x021 | 通讯地址 |
| 4x009 | J2复位 | 4x022 | 波特率 |
| 4x010 | J3报警方式（0,1,2） | 4x023 | 显示单位 |
| 4x011 | J3报警值 |  |  |
| 4x012 | J3复位 |  |  |

注意：报警方式：0关闭、1上限、2下限。

输出方式：0（4-20Ma）、1（0-10Ma）、2(0-20Ma)、3（0-5V）、4（1-5V）。

显示单位：0（无）、1（pa）、2（KPa）、3（MPa）、4（Bar）、5（℃）、6（%）、7（m）、8（T）、9（L）、10（m3）、11（Kg）、12（Hz）、13（KHz）、15（m/h）、16（t/h）、17（L/h）、18（m/m）、

19（T/m）、20（L/m）、21（m/s）、22（t/s）、23（L/s）、24（mm）、25（KN）、26(V)、

27（A）、28（mV）、29(mA)、30（W）、31 （KW）、32（VA）、33（KV）、34（PH）、

35（PPm）、36（R）、37（r/m）。

七、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

八、订货须知

- 外形仪表尺寸，开孔尺寸大小，插入深度

- 输入信号类型与显示形式

- 输出类型与输出方式

- 通讯选择

- 馈电电流大小与电压，传感器的供电电源

- 仪表供电电源

- 可按客户要求特殊定做。

北京宇科泰吉电子有限公司

电话： 010-57170625  13651191826  13717775731

传真： 010-82112623

网址：www.yukeyb.com   www.bj-yuke.com

邮箱： 1428531558@QQ.COM   bjyktj@126.com

# 地址：北京市昌平区沙河镇老牛湾西街2号

承蒙惠购本公司仪表，不胜感激。

敬请事先详阅本说明书，以便于正确使用。

本仪表虽然在严格的品质管理下制造出厂，但万一发生不正常事项或遇到意外情况，

敬请通知本公司生产部、技术服务部或当地供货商联系。

您的需要是对我们的最大支持！